## Domande
N. | Corso | Blocco | Tipo | Domanda | A | B | C | D | E | Risposta corretta | Spiegazione
1 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Chi designa gli addetti antincendio? | Il datore di lavoro, per iscritto | Il rappresentante dei lavoratori | I Vigili del Fuoco | Il medico competente |  | A | Art. 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08.
2 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Quanto dura il corso per addetti di livello 1? | 2 ore di sola teoria | 4 ore: 2 di teoria e 2 di pratica | 16 ore: 12 di teoria e 4 di pratica | 8 ore: 5 di teoria e 3 di pratica |  | B | DM 2/9/2021, Allegato III.
3 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Ogni quanto va aggiornata la formazione degli addetti antincendio? | Ogni dieci anni | Almeno ogni cinque anni | Ogni anno | Solo se cambia la normativa |  | B | Il DM 2/9/2021 prevede l'aggiornamento almeno quinquennale.
4 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Quali sono i tre elementi del triangolo del fuoco? | Combustibile, comburente, innesco | Ossigeno, azoto, anidride carbonica | Acqua, aria, terra | Fumo, calore, fiamma |  | A | Se manca uno dei tre lati l'incendio non nasce o si spegne.
5 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Il quarto elemento del tetraedro del fuoco è: | Il fumo | La pressione | La reazione a catena | L'umidità |  | C | I radicali liberi mantengono la combustione; le polveri la inibiscono.
6 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Il punto di infiammabilità di un liquido è: | La temperatura della fiamma | La temperatura a cui si accende da solo | La temperatura minima a cui emette vapori che si accendono con un innesco | La temperatura a cui il liquido bolle |  | C | Si trova nella sezione 9 della scheda di dati di sicurezza.
7 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Il GPL, in caso di perdita, tende a: | Trasformarsi in acqua | Salire verso il soffitto | Accumularsi verso il basso | Disperdersi subito anche al chiuso |  | C | È più pesante dell'aria e ristagna in pozzetti e scantinati.
8 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Qual è la prima causa di morte negli incendi in edifici? | Il crollo delle strutture | Le ustioni da fiamma | Le esplosioni | L'inalazione di fumo e gas tossici |  | D | Il fumo uccide spesso lontano dalle fiamme.
9 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Il monossido di carbonio è pericoloso perché: | Impedisce al sangue di trasportare ossigeno ed è inodore | Ha un odore forte che stordisce | Brucia la pelle | È solo irritante per gli occhi |  | A | Si lega all'emoglobina molto più dell'ossigeno.
10 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Il flashover è: | Un tipo di estintore | L'accensione quasi simultanea di tutti i materiali di un locale | Il primo principio d'incendio | Lo spegnimento naturale |  | B | Avviene per irraggiamento dei gas caldi sotto il soffitto.
11 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | La classe di fuoco F riguarda: | Gas infiammabili | Solidi che formano braci | Oli e grassi da cucina | Metalli |  | C | Norma UNI EN 2.
12 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Su un incendio di gas che esce da una tubazione, prima di spegnere la fiamma bisogna: | Coprirla con un telo | Chiudere la valvola di intercettazione | Bagnarla con acqua | Aprire le finestre e aspettare |  | B | Una fiamma spenta con gas ancora in uscita crea una nube esplosiva.
13 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | L'acqua NON va usata su: | Apparecchi sotto tensione e oli da cucina | Cartone | Tessuti | Carta e legno |  | A | Salvo estintori idrici certificati per uso elettrico.
14 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | La polvere chimica spegne soprattutto per: | Separazione | Raffreddamento | Inibizione della reazione a catena | Diluizione |  | C | Abbatte la fiamma rapidamente ma non raffredda le braci.
15 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Quale estintore è più adatto per un quadro elettrico sotto tensione? | Acqua | Schiuma | Sabbia bagnata | Anidride carbonica |  | D | Non conduce e non lascia residui.
16 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | La capacità estinguente 34A 233B indica: | La pressione interna | La data di revisione | Le dimensioni dei fuochi standard spenti in prova | Il peso dell'estintore |  | C | È un valore di confronto tra estintori.
17 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Un estintore a polvere da 6 kg si scarica in circa: | 10-15 secondi | 1 secondo | 2 minuti | 5 minuti |  | A | Per questo il getto va diretto bene fin dall'inizio.
18 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Il getto dell'estintore va diretto: | Verso il soffitto | Sulla punta delle fiamme | Alla base delle fiamme | Nel fumo sopra il fuoco |  | C | Con movimento a ventaglio.
19 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Due addetti che intervengono insieme si posizionano: | Uno di fronte all'altro | Uno dietro l'altro | In punti opposti del locale | Affiancati o a 90 gradi |  | D | Per non investirsi a vicenda con il getto.
20 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Qual è il primo gesto corretto davanti a un incendio? | Prendere un estintore senza dire nulla | Dare l'allarme | Recuperare i documenti | Aprire tutte le finestre |  | B | Chi combatte da solo senza allarme fa perdere minuti all'evacuazione.
21 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | I cartelli verdi indicano: | Salvataggio: uscite, percorsi, punto di raccolta | Pericoli | Divieti | Attrezzature antincendio |  | A | I cartelli antincendio sono rossi.
22 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Durante l'evacuazione è corretto: | Chiudere le porte senza chiuderle a chiave | Tornare a prendere la borsa | Usare l'ascensore | Correre spingendo |  | A | Le porte chiuse rallentano il fumo.
23 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Al punto di raccolta l'addetto incaricato: | Fa l'appello e comunica subito eventuali assenti | Aspetta senza fare nulla | Rientra a controllare da solo | Rimanda tutti a casa |  | A | L'informazione è decisiva per i Vigili del Fuoco.
24 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Cosa succede se si toglie il comburente a un incendio? | La combustione si arresta per soffocamento | Nulla | Si forma più fumo e continua | L'incendio aumenta |  | A | Senza ossigeno il triangolo si rompe.
25 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Perché la carta accartocciata si accende più facilmente di un ceppo? | Ha più ossigeno all'interno | È più pesante | Offre più superficie all'aria e al calore | Contiene acqua |  | C | Più il materiale è suddiviso, più brucia facilmente.
26 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | L'acido cianidrico si sviluppa soprattutto dalla combustione di: | Acciaio | Acqua e sabbia | Pietra e vetro | Poliuretani, lana, nylon |  | D | È molto tossico anche a basse concentrazioni.
27 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Un'ustione di terzo grado si riconosce perché: | Compaiono solo arrossamenti | La pelle è biancastra o carbonizzata e può far poco male | Non lascia segni | Si formano bolle piccole |  | B | Le terminazioni nervose sono danneggiate.
28 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | La segnaletica che indica l'estintore è: | Triangolare gialla | Rotonda a bordo rosso | Rotonda blu | Quadrata o rettangolare con pittogramma bianco su fondo rosso |  | D | Cartelli antincendio rossi.
29 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scelta multipla | Il punto di raccolta deve essere: | Nel parcheggio sotterraneo | In luogo sicuro, lontano dall'edificio e non d'intralcio ai soccorsi | Davanti all'ingresso principale | Dentro la mensa |  | B | E raggiungibile senza attraversare zone pericolose.
30 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Completa la frase | Il numero unico di emergenza europeo è il ___. | 113 | 118 | 1515 | 112 |  | D | Dove non attivo si usa il 115 per i Vigili del Fuoco.
31 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Completa la frase | Le ustioni si raffreddano con acqua corrente ___ per diversi minuti. | bollente | fresca | salata | gelata |  | B | Niente oli o creme.
32 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Completa la frase | Il metano ha un campo di infiammabilità circa dal 5 al ___ per cento. | 90 | 2 | 15 | 50 |  | C | Limite inferiore 5, superiore 15 circa.
33 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Completa la frase | La norma che definisce le classi di fuoco è la UNI EN ___. | 1125 | 54 | 3 | 2 |  | D | Classi A, B, C, D, F.
34 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Completa la frase | La reazione al fuoco dei materiali si esprime con le ___ europee. | Zone | Norme ISO | Classi di fuoco | Euroclassi |  | D | Da A1 a F.
35 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Vero o falso | La designazione verbale dell'addetto antincendio ha pieno valore. | Vero | Falso |  |  |  | F | La designazione deve essere scritta.
36 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Vero o falso | Senza uno dei tre lati del triangolo del fuoco la combustione non può continuare. | Vero | Falso |  |  |  | V | È il principio di prevenzione ed estinzione.
37 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Vero o falso | I vapori di molti solventi sono più pesanti dell'aria e scivolano lungo il pavimento. | Vero | Falso |  |  |  | V | Possono raggiungere un innesco lontano.
38 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Vero o falso | In una stanza con troppo gas la miscela è sempre sicura anche aprendo la porta. | Vero | Falso |  |  |  | F | L'aria entrante porta la miscela nel campo di infiammabilità.
39 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Vero o falso | Sotto il 17 per cento circa di ossigeno le capacità di ragionare e muoversi diminuiscono. | Vero | Falso |  |  |  | V | L'incendio consuma ossigeno.
40 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Vero o falso | Esiste ancora una classe di fuoco specifica per i fuochi elettrici. | Vero | Falso |  |  |  | F | Gli apparecchi in tensione sono una condizione, non una classe.
41 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Vero o falso | Sui liquidi in fiamme si spara direttamente al centro della pozza. | Vero | Falso |  |  |  | F | Si lavora dal bordo verso l'interno.
42 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Vero o falso | Un estintore usato anche solo in parte va sostituito o ricaricato prima di tornare al suo posto. | Vero | Falso |  |  |  | V | Altrimenti è un falso presidio.
43 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Vero o falso | Gli stracci impregnati di olio di lino possono incendiarsi da soli. | Vero | Falso |  |  |  | V | Autocombustione.
44 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Vero o falso | Nel fumo conviene muoversi in piedi per vedere meglio i cartelli. | Vero | Falso |  |  |  | F | Vicino al pavimento l'aria è più pulita.
45 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Vero o falso | Durante la chiamata ai soccorsi si riattacca per primi per liberare la linea. | Vero | Falso |  |  |  | F | Chiude l'operatore quando ha le informazioni.
46 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Vero o falso | Nessuno rientra nell'edificio finché il coordinatore non dichiara la fine dell'emergenza. | Vero | Falso |  |  |  | V | D'accordo con i soccorritori.
47 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Vero o falso | Il fumo può rendere impraticabile un corridoio in pochi minuti. | Vero | Falso |  |  |  | V | Riduce la visibilità e trasporta calore.
48 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Vero o falso | Durante l'evacuazione si chiudono le porte a chiave per evitare furti. | Vero | Falso |  |  |  | F | Si chiudono ma non a chiave.
49 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scenario | Un cestino di carta fuma sotto una scrivania. Le fiamme sono piccole e la porta è alle tue spalle. | Getti dentro una bottiglia d'acqua e torni al lavoro | Dai l'allarme, prendi l'estintore adatto e intervieni dalla via di fuga | Esci senza dire niente |  |  | B | Allarme, via di fuga alle spalle, estintore adeguato.
50 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scenario | In cucina l'olio della friggitrice prende fuoco. | Spegni l'alimentazione, copri con coperta antifiamma o usa l'estintore classe F | Versi acqua | Sposti la friggitrice all'esterno |  |  | A | L'acqua provoca una proiezione di olio in fiamme.
51 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scenario | Senti odore di gas in un locale tecnico. | Accendi la luce per vedere meglio | Telefoni dal locale | Niente interruttori, chiudi la valvola esterna se sicuro, aera e allontana le persone |  |  | C | Eliminare ogni innesco.
52 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scenario | Il fumo scende rapidamente dal soffitto e senti un calore forte sul viso mentre usi l'estintore. | Prendi un secondo estintore e avanzi | Apri la finestra per far uscire il fumo | Ti ritiri tenendo d'occhio il fuoco e chiudi la porta |  |  | C | Segnali di flashover imminente.
53 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Scenario | Al punto di raccolta un collega dice di aver visto una visitatrice entrare in bagno poco prima dell'allarme. | Lo comunichi subito al coordinatore indicando dove era | Aspetti che esca da sola | Torni dentro a cercarla da solo |  |  | A | Le ricerche spettano ai soccorritori con informazioni precise.
54 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Metti in ordine | Usare l'estintore portatile – metti le fasi nell'ordine corretto | Avvicinarsi a 2-3 metri con la via di fuga alle spalle | Togliere la spina di sicurezza | Fare una breve prova verso terra | Dare l'allarme | Dirigere il getto alla base delle fiamme a ventaglio | D-B-C-A-E
55 | Livello 1 (e base di tutti i livelli) | Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | Metti in ordine | La chiamata ai soccorsi – metti le fasi nell'ordine corretto | Feriti o persone intrappolate | Cosa sta succedendo | Pericoli particolari presenti | Nome e numero di chi chiama | Indirizzo esatto e ingresso | D-E-B-A-C
56 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Il Codice di prevenzione incendi è stato approvato con: | D.Lgs. 81/2008 | DPR 151/2011 | DM 10 marzo 1998 | DM 3 agosto 2015 |  | D | Con successive modifiche.
57 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Nel Codice la misura S.4 riguarda: | La resistenza al fuoco | L'esodo | La rivelazione | La gestione della sicurezza |  | B | S.7 è rivelazione, S.2 resistenza, S.5 GSA.
58 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco sono elencate: | Nell'Allegato I del DPR 151/2011 | Nel DM 2/9/2021 | Nel regolamento CLP | Nel D.Lgs. 81/08 |  | A | 80 tipologie, categorie A, B, C.
59 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Ogni quanti anni si presenta in genere il rinnovo periodico di conformità antincendio? | Mai | 1 | 5 | 20 |  | C | 10 anni per alcune attività.
60 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Nel profilo Rvita la lettera A indica occupanti: | Svegli che conoscono l'edificio | Addormentati | In transito | Ricoverati |  | A | Tipicamente i lavoratori di un'azienda.
61 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | La lettera E nella classificazione di resistenza al fuoco indica: | Tenuta a fiamme e gas caldi | Tenuta al fumo | Isolamento termico | Capacità portante |  | A | R portante, E tenuta, I isolamento.
62 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Una porta EI 60 garantisce la sua prestazione: | Anche se tenuta aperta con un cuneo | Per 60 ore | Solo all'esterno | Solo se installata come certificato e chiusa |  | D | Una porta aperta vale quanto un foro nel muro.
63 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Il dispositivo corretto per tenere aperta una porta tagliafuoco è: | Un estintore appoggiato | Un cuneo di legno | Una sedia | Un fermo elettromagnetico collegato alla rivelazione |  | D | Rilascia la porta con l'allarme o la mancanza di corrente.
64 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Nella classificazione Euroclassi, l'indice d0 indica: | Nessuna goccia ardente | Pavimento | Materiale incombustibile | Fumo elevato |  | A | d1 poche gocce, d2 abbondanti.
65 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | I collari intumescenti si montano: | Sugli estintori | Attorno ai tubi in plastica che attraversano pareti tagliafuoco | Sugli idranti | Sulle porte |  | B | Con il calore chiudono il foro.
66 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | La larghezza minima tipica di una via d'esodo secondo il Codice è: | 2 metri | 300 mm | 500 mm | 900 mm |  | D | Con valori diversi in casi particolari.
67 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Un corridoio cieco è: | Un'uscita di emergenza | Un corridoio senza luce | Un tratto da cui si esce in una sola direzione | Una scala esterna |  | C | Deve essere breve.
68 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Il maniglione antipanico è conforme alla norma: | UNI 10779 | UNI EN 1125 | UNI 9795 | UNI EN 2 |  | B | La UNI EN 179 riguarda le maniglie a spinta.
69 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Un idrante DN 45 è progettato in genere per erogare circa: | 35 litri all'ora | 120 litri al minuto a 2 bar | 10 litri al minuto | 1000 litri al minuto |  | B | Richiede almeno due persone addestrate.
70 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Il naspo, rispetto all'idrante a muro: | Funziona senza acqua | Ha tubazione semirigida sempre collegata, usabile da una persona | È solo per i Vigili del Fuoco | Ha una manichetta da stendere tutta |  | B | Portata minore ma uso più semplice.
71 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Quando una testina sprinkler si apre: | Si spegne la luce | Tutte le testine dell'edificio si aprono | Scarica acqua solo nella zona raggiunta dal calore | Si apre la porta d'ingresso |  | C | Si aprono solo le testine raggiunte dal calore.
72 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | La causa più comune di mancato funzionamento degli sprinkler è: | La pioggia | L'eccesso di pressione | Una valvola di intercettazione lasciata chiusa | Il colore delle testine |  | C | Le valvole devono essere aperte e sigillate.
73 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Negli impianti a CO2 a saturazione totale: | Si può restare con una mascherina antipolvere | Nessuno deve trovarsi nel locale durante la scarica | La CO2 è innocua | Si apre la porta durante la scarica |  | B | Alle concentrazioni di spegnimento è letale.
74 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | La norma di riferimento per gli impianti di rivelazione è: | UNI 9994-1 | UNI 9795 | UNI EN 12845 | UNI 10779 |  | B | La UNI 11224 ne regola la manutenzione.
75 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Dove il fumo è normalmente presente, come in cucina, si preferiscono rivelatori: | A ultrasuoni | Di calore | Di fumo ottici | Di gas |  | B | Riducono i falsi allarmi.
76 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Il ripristino (reset) della centrale si esegue: | Ogni mattina per abitudine | Dopo aver verificato la causa dell'allarme | Appena suona per non disturbare | Solo di notte |  | B | Resettare senza verificare può nascondere un incendio reale.
77 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Gli evacuatori di fumo e calore funzionano bene solo se: | La ventilazione è al massimo | Le porte sono tutte chiuse | Gli sprinkler sono chiusi | Ci sono aperture di afflusso d'aria in basso libere |  | D | L'aria fresca entra in basso, il fumo esce in alto.
78 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Il DM 1 settembre 2021 riguarda: | Controlli e manutenzione dei presidi antincendio | I luoghi a basso rischio | La formazione degli addetti | Le attività soggette |  | A | Decreto Controlli.
79 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Il piano di emergenza è obbligatorio, tra l'altro, nei luoghi con almeno: | 10 lavoratori | 100 lavoratori | 2 lavoratori | 1000 lavoratori |  | A | Oltre ai luoghi aperti al pubblico con più di 50 persone e alle attività soggette.
80 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Le esercitazioni antincendio vanno svolte almeno: | Una volta all'anno | Una volta al mese | Una volta ogni cinque anni | Solo durante il corso |  | A | DM 2/9/2021.
81 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Le regole tecniche verticali del Codice riguardano: | Solo gli estintori | I contratti di lavoro | Le norme di guida | Specifiche attività come uffici, alberghi, scuole |  | D | Integrano le regole generali.
82 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | La SCIA antincendio si presenta: | Prima di avviare un'attività soggetta | Dopo un incendio | Solo ogni dieci anni | Al medico competente |  | A | Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
83 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Una porta tagliafuoco a due ante si chiude nella giusta sequenza grazie al: | Regolatore di chiusura | Cartello | Maniglione antipanico | Fermo elettromagnetico |  | A | Altrimenti le ante non combaciano.
84 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Le serrande tagliafuoco si trovano: | Negli estintori | Nelle condotte di ventilazione che attraversano pareti di compartimento | Sui naspi | Sulle finestre |  | B | Si chiudono in caso di incendio.
85 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | L'illuminazione di sicurezza deve funzionare, di solito, per almeno: | Una settimana | Dieci secondi | Cinque minuti | Un'ora |  | D | Tempo minimo stabilito dal progetto.
86 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Il metodo del compagno (buddy) serve a: | Controllare gli estintori | Chiamare il 112 | Assistere nell'evacuazione le persone con esigenze speciali | Fare l'appello |  | C | Con titolare e sostituto.
87 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Nei locali protetti a CO2, prima della scarica automatica: | La porta si chiude a chiave | Non succede nulla | Si accendono gli sprinkler | Suona un preallarme con tempo di ritardo per uscire |  | D | Esiste anche il pulsante di blocco della scarica.
88 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | Quale rivelatore è adatto a grandi capannoni alti? | Il rivelatore lineare a fascio | Il rivelatore puntiforme in bagno | Il rivelatore di CO domestico | Nessuno |  | A | Usa un fascio infrarosso tra trasmettitore e riflettore.
89 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | La tacitazione della centrale: | Spegne l'impianto | Spegne le sirene ma mantiene l'allarme in memoria | Apre le porte | Cancella l'allarme |  | B | Non va usata per abitudine.
90 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scelta multipla | La pratica di prevenzione incendi va aggiornata quando: | Cambia il colore delle pareti | Arriva un nuovo dipendente | Si sostituisce un computer | Una modifica peggiora le condizioni di sicurezza |  | D | Gestione delle modifiche.
91 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Completa la frase | La norma sulla manutenzione degli estintori è la UNI ___. | 9994-1 | 9795 | 1125 | 10779 |  | A | Sorveglianza, controllo, revisione, collaudo.
92 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Completa la frase | Il controllo periodico degli estintori da parte del tecnico avviene almeno ogni ___ mesi. | 6 | 24 | 60 | 1 |  | A | La sorveglianza è più frequente.
93 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Completa la frase | Gli estintori a polvere si revisionano ogni ___ mesi. | 120 | 36 | 6 | 12 |  | B | Quelli a CO2 ogni 60 mesi.
94 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Completa la frase | Il documento in cui si annotano controlli e manutenzioni si chiama registro dei ___. | turni | rifiuti | controlli | visitatori |  | C | Previsto dal DM 1/9/2021.
95 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Completa la frase | I cartelli che indicano le uscite di emergenza sono di colore ___. | blu | verde | rosso | giallo |  | B | Segnaletica di salvataggio.
96 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Completa la frase | La norma sulla progettazione delle reti idranti è la UNI ___. | 10779 | 2 | 1125 | 9795 |  | A | Reti di idranti e naspi.
97 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Vero o falso | Una centrale termica oltre 116 kW è un'attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco. | Vero | Falso |  |  |  | V | DPR 151/2011, attività 74.
98 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Vero o falso | L'addetto di livello 2 deve progettare le misure di compartimentazione. | Vero | Falso |  |  |  | F | Le mantiene e segnala le alterazioni; la progettazione spetta ai professionisti.
99 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Vero o falso | Una scaffalatura spostata può ridurre un corridoio sotto la larghezza minima d'esodo. | Vero | Falso |  |  |  | V | Va verificato dopo ogni riorganizzazione.
100 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Vero o falso | Le uscite di emergenza possono essere chiuse a chiave durante l'orario di lavoro per evitare furti. | Vero | Falso |  |  |  | F | Si usano sistemi che restano apribili dall'interno.
101 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Vero o falso | L'illuminazione di sicurezza richiede prove periodiche di funzionamento e autonomia. | Vero | Falso |  |  |  | V | Le batterie invecchiano.
102 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Vero o falso | Gli ascensori ordinari si possono usare durante l'evacuazione per le persone in carrozzina. | Vero | Falso |  |  |  | F | Si usano spazi calmi e ascensori dedicati ai soccorsi.
103 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Vero o falso | Per stendere un idrante si apre prima la valvola e poi si srotola la manichetta. | Vero | Falso |  |  |  | F | Prima si stende, poi si apre.
104 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Vero o falso | Le testine sprinkler non vanno verniciate. | Vero | Falso |  |  |  | V | La vernice altera la risposta al calore.
105 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Vero o falso | La centrale di rivelazione può comandare la chiusura delle porte tagliafuoco e l'arresto della ventilazione. | Vero | Falso |  |  |  | V | Tramite le uscite programmate.
106 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Vero o falso | Frequenti falsi allarmi rendono più pronta la reazione delle persone. | Vero | Falso |  |  |  | F | Le abituano a ignorare l'allarme.
107 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Vero o falso | I moduli fotovoltaici smettono di produrre tensione appena si apre l'interruttore generale dell'edificio. | Vero | Falso |  |  |  | F | Producono finché sono illuminati.
108 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Vero o falso | La sorveglianza visiva dei presidi può essere svolta dagli addetti formati. | Vero | Falso |  |  |  | V | Controlli periodici e manutenzione spettano ai tecnici qualificati.
109 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Vero o falso | Durante il terremoto si corre subito fuori dall'edificio. | Vero | Falso |  |  |  | F | Ci si ripara e si evacua dopo la scossa.
110 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Vero o falso | Le guarnizioni termoespandenti delle porte tagliafuoco possono essere verniciate. | Vero | Falso |  |  |  | F | La vernice ne impedisce l'espansione.
111 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Vero o falso | Il piano di emergenza deve prevedere anche eventi diversi dall'incendio, come terremoto o fuga di gas. | Vero | Falso |  |  |  | V | Procedure per tipo di evento.
112 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Vero o falso | Le prove dell'illuminazione di sicurezza vanno annotate nel registro. | Vero | Falso |  |  |  | V | Come tutti i controlli.
113 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scenario | Trovi una porta tagliafuoco della scala bloccata aperta con un estintore. | Togli il cartello della porta | Liberi la porta, rimetti l'estintore al suo posto e segnali il problema | La lasci così perché passano i carrelli |  |  | B | Se serve tenerla aperta si installa un fermo elettromagnetico.
114 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scenario | Un elettricista ha passato un cavo attraverso una parete tagliafuoco lasciando un foro. | Lo chiudi con schiuma poliuretanica comune | Non è un problema | Chiedi che il foro sia sigillato con un sistema certificato e segnali |  |  | C | Basta un piccolo foro per far passare il fumo.
115 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scenario | La centrale di rivelazione segnala un guasto in una zona da tre giorni. | Aspetti il controllo semestrale | Escludi la zona per non sentire il segnale | Annoti, avvisi il manutentore e proponi controlli compensativi |  |  | C | Una zona in guasto può non essere protetta.
116 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scenario | Davanti a un'uscita di emergenza all'esterno è parcheggiato un furgone. | Fai spostare subito il furgone e segnali | Aspetti la prossima esercitazione | Usi un'altra uscita senza dire nulla |  |  | A | L'uscita deve essere sempre utilizzabile.
117 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Scenario | Durante l'esercitazione molti lavoratori escono dall'ingresso principale ignorando le uscite di emergenza vicine. | Chiudi l'ingresso principale a chiave | Va bene così, l'importante è uscire | Annoti il problema e proponi addetti agli incroci e prove sulle uscite |  |  | C | Le persone usano le uscite note: vanno guidate e addestrate.
118 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Metti in ordine | Usare un idrante a muro – metti le fasi nell'ordine corretto | Collegare lancia e valvola | Una persona impugna la lancia | Aprire la cassetta | Stendere completamente la manichetta senza pieghe | L'altra apre la valvola | C-D-A-B-E
119 | Livello 2 | Blocco B · Strategia antincendio | Metti in ordine | Esercitazione antincendio – metti le fasi nell'ordine corretto | Informare addetti e osservatori | Svolgere la prova misurando i tempi | Assegnare azioni correttive con scadenze | Definire obiettivi e scenario | Fare il debriefing | D-A-B-E-C
120 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | Il corso di livello 3 dura: | 4 ore | 16 ore: 12 di teoria e 4 di pratica | 24 ore | 8 ore |  | B | DM 2/9/2021, Allegato III.
121 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | Il DM 3 settembre 2021 (Minicodice) si applica: | Agli stabilimenti Seveso | Ai cantieri | Ai luoghi di lavoro a basso rischio di incendio | Solo agli ospedali |  | C | Non soggetti ai controlli VVF e con caratteristiche limitate.
122 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | Il pentagono dell'esplosione di polveri comprende combustibile, ossigeno, innesco e: | Acqua e vento | Pressione e luce | Dispersione in nube e confinamento | Umidità e calore |  | C | Cinque condizioni.
123 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | Un'esplosione secondaria di polvere è causata da: | L'acqua degli sprinkler | Un secondo innesco elettrico | La ventilazione | Polvere depositata sollevata da una prima esplosione |  | D | Per questo gli accumuli vanno rimossi.
124 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | La pulizia delle polveri combustibili si fa con: | Aspiratori adatti all'ambiente | Soffiatori | Scope asciutte | Aria compressa |  | A | Aria compressa e scope sollevano nubi.
125 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | Durante il travaso di solventi è spesso necessario: | Collegare a terra ed equipotenzialmente i contenitori | Versare da grande altezza | Usare imbuti in plastica | Tenere i contenitori aperti |  | A | Per evitare scintille elettrostatiche.
126 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | Una bombola di acetilene esposta al calore: | Diventa sicura dopo il raffreddamento esterno | Si svuota da sola senza pericolo | Non presenta rischi | Può decomporsi anche dopo la fine dell'esposizione |  | D | Richiede grande distanza e i Vigili del Fuoco.
127 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | Su valvole e raccordi per ossigeno è vietato usare: | Chiavi apposite | Guanti puliti | Olio e grasso | Acqua |  | C | Possono infiammarsi spontaneamente.
128 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | La fuga termica di una batteria al litio: | Riguarda solo batterie al piombo | Non produce gas | Si ferma sempre con un estintore a polvere | Può riaccendersi anche ore dopo |  | D | La reazione interna continua.
129 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | Il raggio entro cui rimuovere i combustibili prima di un lavoro a caldo è generalmente di almeno: | 50 centimetri | 10 metri | 100 metri | 1 metro |  | B | Oppure proteggerli con teli ignifughi.
130 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | La sorveglianza dopo un lavoro a caldo dura di solito almeno: | 5 minuti | 30 minuti, spesso 60 | 24 ore sempre | Nessuna sorveglianza |  | B | Molti incendi iniziano dopo la fine del lavoro.
131 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | Il carico d'incendio specifico si esprime in: | MJ/m² | bar | kg | litri |  | A | Energia per metro quadrato di pavimento.
132 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | Sull'olio da cucina in fiamme NON si deve usare: | Estintore classe F | Coperchio | Acqua | Coperta antifiamma |  | C | L'acqua vaporizza e proietta olio in fiamme.
133 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | Gli stabilimenti con sostanze pericolose oltre soglia sono regolati da: | DM 37/2008 | Legge 609/1996 | DM 3/9/2021 | D.Lgs. 105/2015 (Seveso) |  | D | Con piani di emergenza interni ed esterni.
134 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | La valutazione del rischio di incendio individua anche: | Lo stipendio degli addetti | Il colore degli estintori | Il livello di formazione richiesto agli addetti | Gli orari della mensa |  | C | Secondo l'Allegato III del DM 2/9/2021.
135 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | Perché una perdita di olio idraulico su una superficie calda è pericolosa? | L'olio nebulizzato può incendiarsi istantaneamente | Non brucia mai | L'olio spegne la superficie | Raffredda la macchina |  | A | Scenario tipico degli incendi industriali.
136 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | I gas comburenti, come l'ossigeno, vanno stoccati: | In posizione orizzontale libera | Al sole | Separati dalle bombole di gas infiammabili | Insieme all'acetilene |  | C | Separazione per incompatibilità.
137 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | Un'atmosfera con ossigeno oltre il 21 per cento: | È sempre innocua | Spegne gli incendi | Rende impossibile la combustione | Rende più facile l'accensione dei materiali |  | D | Anche tessuti ignifughi possono bruciare.
138 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | I cumuli di materiali organici umidi possono: | Spegnere gli incendi vicini | Riscaldarsi da soli fino ad accendersi | Non comportano rischi | Assorbire il fumo |  | B | Autocombustione.
139 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | La prima misura contro l'elettricità statica durante i travasi è: | Lavorare più velocemente | Aumentare il flusso | Collegare a terra ed equipotenzialmente contenitori e attrezzature | Usare contenitori di plastica |  | C | Le cariche si disperdono senza scintille.
140 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | Prima di autorizzare un lavoro a caldo ci si chiede innanzitutto: | Chi paga il lavoro | Se può essere fatto a freddo o in officina | Se c'è il sole | Che ore sono |  | B | Bulloni o taglio meccanico invece del cannello.
141 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | Il carico d'incendio di un locale aumenta se: | Si apre una finestra | Si installa un estintore | Si toglie la merce | Si sostituiscono imballaggi in cartone con imballaggi in plastica |  | D | Le plastiche hanno potere calorifico più alto.
142 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | Le acque di spegnimento contaminate vanno: | Contenute chiudendo le valvole della rete di scarico | Bevute dagli animali | Mandate subito in fognatura | Lasciate scorrere nei campi |  | A | Tutela dell'ambiente.
143 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | In un magazzino con scaffalature alte l'incendio: | Resta sempre a terra | Si spegne da solo | Non produce fumo | Sale rapidamente lungo i montanti come in un camino |  | D | Disposizione verticale e imballaggi.
144 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | In un carrello che inizia a fumare il conducente deve: | Aprire il cofano motore | Gettare acqua sulla batteria | Continuare fino al magazzino | Fermarlo lontano da combustibili, abbassare le forche, spegnere e allontanarsi |  | D | Poi dà l'allarme.
145 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scelta multipla | I controlli quotidiani dell'addetto devono essere: | Lunghi e senza traccia | Solo verbali | Fatti solo quando c'è tempo | Brevi e annotati, con una lista semplice |  | D | Pochi minuti, ma regolari.
146 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Completa la frase | Le polveri di alluminio e magnesio possono dare incendi di classe ___. | C | D | A | F |  | B | Metalli combustibili.
147 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Completa la frase | Il documento che autorizza un lavoro con fiamme o scintille si chiama permesso di lavoro a ___. | caldo | quota | freddo | turno |  | A | Con sopralluogo e sorveglianza.
148 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Completa la frase | Le incompatibilità delle sostanze si trovano nella sezione ___ della scheda di sicurezza. | 16 | 10 | 5 | 1 |  | B | Stabilità e reattività.
149 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Completa la frase | I mezzi di estinzione idonei di una sostanza sono nella sezione ___ della scheda di sicurezza. | 14 | 9 | 2 | 5 |  | D | Misure antincendio.
150 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Vero o falso | La valutazione del rischio di incendio va rivista quando cambiano lavorazioni o sostanze. | Vero | Falso |  |  |  | V | Non è un documento statico.
151 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Vero o falso | Il gasolio a temperatura ambiente è sempre più pericoloso della benzina. | Vero | Falso |  |  |  | F | Ha punto di infiammabilità oltre 55 °C, ma è pericoloso se nebulizzato o scaldato.
152 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Vero o falso | Gli armadi di sicurezza per infiammabili raccolgono le perdite in una vasca sul fondo. | Vero | Falso |  |  |  | V | Sono certificati per la resistenza al fuoco.
153 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Vero o falso | In un locale tecnico chiuso è possibile tenere bombole di GPL nel seminterrato. | Vero | Falso |  |  |  | F | Il GPL ristagna in basso.
154 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Vero o falso | L'umidità dell'aria aiuta a disperdere le cariche elettrostatiche. | Vero | Falso |  |  |  | V | Negli ambienti secchi il rischio aumenta.
155 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Vero o falso | I cassonetti dei rifiuti vanno tenuti appoggiati alle pareti esterne per occupare meno spazio. | Vero | Falso |  |  |  | F | Vanno a distanza da pareti e aperture.
156 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Vero o falso | Le merci in magazzino possono superare l'altezza prevista se c'è lo sprinkler. | Vero | Falso |  |  |  | F | L'impianto è progettato per un certo stoccaggio.
157 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Vero o falso | Sui moduli fotovoltaici la tensione permane finché c'è luce. | Vero | Falso |  |  |  | V | Serve un sezionamento dedicato.
158 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Vero o falso | Un presidio inefficiente dà una falsa sicurezza. | Vero | Falso |  |  |  | V | Va segnalato e sostituito subito.
159 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Vero o falso | Un estintore di riserva o una sorveglianza aggiuntiva sono misure compensative per un presidio fuori servizio. | Vero | Falso |  |  |  | V | Finché il presidio non è ripristinato.
160 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Vero o falso | Le batterie esauste possono essere gettate nella carta. | Vero | Falso |  |  |  | F | Causano incendi nei compattatori.
161 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Vero o falso | In caso di incendio in copertura con fotovoltaico l'addetto sale sul tetto a spegnere. | Vero | Falso |  |  |  | F | Dà l'allarme e informa i soccorritori.
162 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scenario | Una ditta esterna deve saldare vicino a imballaggi in cartone e la sorveglianza non è prevista. | Copri il cartone con un telo di plastica | Lasci fare perché il lavoro è breve | Fermi il lavoro finché non ci sono permesso, rimozione dei combustibili, estintore e sorvegliante |  |  | C | Il permesso è sopralluogo e misure reali.
163 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scenario | Un transpallet in carica nell'area dedicata emette fumo bianco e sibili dalla batteria. | Allontani le persone, dai l'allarme, non tocchi la batteria e chiami i soccorsi | Stacchi la spina e sposti il mezzo a mano | Lo spruzzi con un estintore a polvere e torni al lavoro |  |  | A | Fuga termica: rischio di fiammata e gas tossici.
164 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scenario | Noti uno strato di polvere fine su travi e canaline in un reparto di macinazione. | Lo soffi via con l'aria compressa | Aspetti la pulizia annuale | Segnali e chiedi una pulizia con aspiratori adatti |  |  | C | Rischio di esplosione secondaria.
165 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Scenario | Una catasta di pallet vuoti in legno è appoggiata al muro esterno sotto una finestra del magazzino. | Chiedi di spostarla a distanza dalle pareti e dalle aperture | Ci appoggi altri rifiuti | La lasci, è all'aperto |  |  | A | Un mozzicone o un atto doloso possono propagare il fuoco all'interno.
166 | Livello 3 | Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | Metti in ordine | Gestire un lavoro a caldo – metti le fasi nell'ordine corretto | Chiusura di aperture e bonifica dei contenitori | Sorveglianza dopo il lavoro e chiusura del permesso | Valutare se si può fare a freddo | Estintore e sorvegliante durante il lavoro | Sopralluogo e rimozione dei combustibili | C-E-A-D-B
167 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | La zona 1 per gas indica un'area in cui l'atmosfera esplosiva è: | Improbabile e di breve durata | Impossibile | Presente in permanenza | Probabile occasionalmente durante le normali attività |  | D | Zona 0 permanente, zona 2 improbabile.
168 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | Le zone per le polveri combustibili sono: | 20, 21, 22 | 1, 2, 3 | 0, 1, 2 | A, B, C |  | A | Allegato XLIX D.Lgs. 81/08.
169 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | Il documento sulla protezione contro le esplosioni è previsto dall'art.: | 26 D.Lgs. 81/08 | 294 D.Lgs. 81/08 | 46 D.Lgs. 81/08 | 18 D.Lgs. 81/08 |  | B | Fa parte della valutazione dei rischi.
170 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | Un apparecchio di categoria 3 per atmosfere esplosive può essere usato in: | Zona 0 | Zona 20 | Zona 2 o 22 | Ovunque |  | C | Categoria 1 per zone 0/20, 2 per 1/21.
171 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | La classe di temperatura T6 indica: | Una temperatura superficiale massima molto bassa | La massima resistenza al fuoco | Un estintore | Una zona ATEX |  | A | Da T1 a T6 la temperatura massima diminuisce.
172 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | Lo sfogo di esplosione serve a: | Scaricare la pressione verso una zona sicura | Aumentare la pressione interna | Spegnere l'incendio con acqua | Segnalare l'allarme |  | A | L'area di sfogo deve restare libera.
173 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | L'acciaio esposto al fuoco perde in modo marcato capacità portante già intorno a: | 50 °C | 500-600 °C | 2000 °C | 100 °C |  | B | Per questo si protegge.
174 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | Lo spalling riguarda: | La carbonizzazione del legno | La dilatazione del vetro | Il distacco di frammenti dal calcestruzzo | La fusione dell'alluminio |  | C | Espone le armature al calore.
175 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | Le vernici intumescenti proteggono le strutture: | Producendo gas inerte | Gonfiandosi e formando uno strato isolante | Raffreddando con acqua | Riflettendo la luce |  | B | Lo spessore va verificato.
176 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | La scala a prova di fumo si raggiunge: | Da qualsiasi porta normale | Solo dall'ascensore | Dal tetto | Tramite filtro a prova di fumo o spazio scoperto |  | D | Il fumo non entra neppure aprendo le porte.
177 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | Lo spazio calmo deve avere: | Un ascensore ordinario | Una finestra apribile obbligatoria | Un sistema di comunicazione bidirezionale | Una cucina |  | C | Per segnalare la presenza delle persone.
178 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | L'esodo orizzontale progressivo è tipico di: | Ospedali e residenze per anziani | Parcheggi all'aperto | Cantieri stradali | Uffici piccoli |  | A | Spostamento nel compartimento adiacente.
179 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | Il sistema EVAC diffonde: | Messaggi vocali di emergenza | Gas inerte | Solo musica di sottofondo | Acqua nebulizzata |  | A | Più efficace delle sole sirene.
180 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | L'effetto camino porta il fumo: | Solo verso il basso | Fuori dalle finestre | Verso l'alto nei vani verticali | Nei sotterranei |  | C | Scale, cavedi, vani ascensore.
181 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | Un'atmosfera esplosiva può formarsi anche: | Solo con l'acqua | Solo nei giorni di pioggia | All'interno di serbatoi, tubazioni e filtri | Solo all'aperto |  | C | Anche quando all'esterno tutto sembra normale.
182 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | La prima misura contro le esplosioni è: | Installare un estintore | Aprire le finestre a fine turno | Usare torce comuni | Evitare che l'atmosfera esplosiva si formi |  | D | Poi si agisce sugli inneschi.
183 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | Il simbolo Ex in un esagono indica: | Un'uscita | Una zona fumatori | Un estintore | Un apparecchio certificato per atmosfere esplosive |  | D | Direttiva 2014/34/UE.
184 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | I sistemi di isolamento delle esplosioni servono a: | Insonorizzare le macchine | Impedire la propagazione lungo tubazioni e condotte | Isolare termicamente l'edificio | Isolare i cavi elettrici |  | B | Valvole rapide e barriere.
185 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | I collegamenti metallici delle strutture in un incendio: | Non contano | Non si scaldano mai | Sono spesso più vulnerabili degli elementi principali | Diventano più resistenti |  | C | Bulloni, piastre e appoggi.
186 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | Un soppalco in acciaio aggiunto senza progetto: | È sempre resistente al fuoco | Migliora l'esodo | Non va segnalato | Può non essere considerato nella valutazione antincendio |  | D | Va segnalato.
187 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | La fascia di separazione in facciata serve a: | Raccogliere l'acqua | Sostenere le finestre | Interrompere la propagazione dell'incendio tra i piani | Decorare l'edificio |  | C | Chiusure d'ambito.
188 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | Il filtro a prova di fumo è: | Una mascherina | Un tipo di estintore | Un vano con porte autochiudenti che impedisce il passaggio del fumo | Un filtro dell'aria condizionata |  | C | Aerato o in sovrappressione.
189 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | La densità di affollamento si esprime in: | Gradi | Litri al minuto | Megajoule | Persone al metro quadrato |  | D | Base per dimensionare l'esodo.
190 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | Un rivelatore vicino alla bocchetta dell'aria condizionata: | Non dà mai falsi allarmi | Può non ricevere il fumo | Funziona meglio | È obbligatorio |  | B | Il flusso d'aria allontana il fumo.
191 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | Lo stato di esclusione di una zona sulla centrale significa: | C'è un incendio | La zona è stata disattivata volontariamente | Tutto è normale | La zona è in prova |  | B | Va registrata e compensata.
192 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scelta multipla | Il fumo che si allontana dall'incendio e si raffredda: | Può scendere e invadere zone lontane | Scompare | Diventa respirabile | Sale sempre di più |  | A | Perde galleggiabilità.
193 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Completa la frase | Il simbolo degli apparecchi per atmosfere esplosive è Ex in un ___. | cerchio | triangolo | quadrato | esagono |  | D | Direttiva 2014/34/UE.
194 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Completa la frase | La norma sui sistemi di evacuazione di fumo e calore è la UNI ___. | 9494 | 9795 | 2 | 1125 |  | A | Evacuatori naturali e forzati.
195 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Completa la frase | Il cartello agli accessi delle aree ATEX è triangolare giallo con la scritta ___. | STOP | EX | SOS | H2O |  | B | Allegato LI D.Lgs. 81/08.
196 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Completa la frase | Gli apparecchi di categoria 1 sono adatti alle zone 0 e ___. | 2 | 22 | 20 | 1 |  | C | Massimo livello di protezione.
197 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Vero o falso | In zona classificata si può usare un ventilatore domestico se è nuovo. | Vero | Falso |  |  |  | F | Serve un apparecchio certificato per la zona.
198 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Vero o falso | Il legno lamellare carbonizza in superficie proteggendo la parte interna. | Vero | Falso |  |  |  | V | Velocità di carbonizzazione nota.
199 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Vero o falso | Una porta della scala protetta aperta a un piano può rendere la scala inutilizzabile ai piani superiori. | Vero | Falso |  |  |  | V | Il fumo sale per effetto camino.
200 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Vero o falso | Il luogo sicuro temporaneo permette di restare senza limiti di tempo. | Vero | Falso |  |  |  | F | È temporaneo: poi si prosegue.
201 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Vero o falso | Se il fumo blocca l'esodo, rifugiarsi dietro una porta chiusa sigillando le fessure può salvare la vita. | Vero | Falso |  |  |  | V | Segnalando la propria presenza.
202 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Vero o falso | I rivelatori vanno installati anche nei controsoffitti con cavi elettrici. | Vero | Falso |  |  |  | V | Con ripetitore ottico.
203 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Vero o falso | Gli evacuatori di fumo funzionano anche con tutti i portoni chiusi. | Vero | Falso |  |  |  | F | Serve aria di afflusso in basso.
204 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Vero o falso | Un impianto di pressurizzazione delle scale non va confuso con la normale ventilazione. | Vero | Falso |  |  |  | V | Non va fermato in emergenza.
205 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Vero o falso | Le cortine tagliafuoco sono utili per chiudere aperture molto ampie. | Vero | Falso |  |  |  | V | Scendono automaticamente con l'allarme.
206 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Vero o falso | Un messaggio EVAC dovrebbe essere lungo e ricco di termini tecnici. | Vero | Falso |  |  |  | F | Breve, chiaro, ripetuto.
207 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Vero o falso | Una scala aperta non separata dai piani resta libera dal fumo. | Vero | Falso |  |  |  | F | L'effetto camino la riempie.
208 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scenario | Un collega entra in una cabina di verniciatura classificata con la torcia comune del telefono accesa. | Lo fermi e spieghi che servono apparecchi certificati per la zona | Gli presti un accendino | Lo lasci fare perché è solo una luce |  |  | A | Ogni apparecchio non certificato è un possibile innesco.
209 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scenario | Durante l'evacuazione una persona in carrozzina è al secondo piano e la scala è affollata. | La lasci in ufficio con la porta chiusa senza dirlo a nessuno | La accompagni allo spazio calmo e comunichi subito la sua posizione | Usi l'ascensore ordinario |  |  | B | Lo spazio calmo è una tappa del soccorso.
210 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scenario | Il fumo invade il corridoio e la porta della tua stanza è calda. | Corri nel fumo verso l'uscita conosciuta | Apri la porta per vedere | Resti dentro, chiudi le fessure e ti segnali dalla finestra |  |  | C | Una porta calda indica fuoco dall'altra parte.
211 | Livello 3 | Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | Scenario | Durante l'esercitazione l'impianto EVAC non si sente nel reparto più rumoroso. | Lo annoti e chiedi segnalatori luminosi o un adeguamento | Alzi la radio | Non importa, sentono gli altri |  |  | A | L'allarme deve essere percepito ovunque.
212 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | Un estintore carrellato si usa di norma: | Senza spina di sicurezza | In due persone, srotolando tutta la tubazione | Solo dai Vigili del Fuoco | Da soli senza srotolare il tubo |  | B | Il tubo non srotolato può attorcigliarsi.
213 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | Negli impianti sprinkler a secco le tubazioni contengono: | Acqua | CO2 | Schiuma | Aria in pressione |  | D | Si usano dove c'è rischio di gelo.
214 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | Le schiume resistenti agli alcoli (AR) servono per: | Fuochi di metalli | Solventi polari come alcoli e chetoni | Carta | Apparecchi elettrici |  | B | Distruggono le schiume normali.
215 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | La pompa jockey serve a: | Spegnere l'incendio da sola | Alimentare gli sprinkler per ore | Mantenere in pressione la rete compensando piccole perdite | Svuotare la riserva |  | C | Se parte spesso indica una perdita.
216 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | Le pompe antincendio principali, una volta avviate: | Si fermano da sole dopo un minuto | Non partono mai in automatico | Vanno spente subito per risparmiare | Di norma si fermano solo manualmente |  | D | Per sicurezza.
217 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | Gli attacchi per autopompa servono a: | Collegare la rete elettrica | Ricaricare gli estintori | Svuotare l'impianto | Far immettere acqua ai VVF nella rete interna |  | D | Devono essere visibili e accessibili.
218 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | All'arrivo dei Vigili del Fuoco, la prima informazione da dare è: | L'orario di chiusura | Il nome del fornitore degli estintori | Se ci sono persone mancanti, ferite o intrappolate | Il fatturato dell'azienda |  | C | Poi incendio, sostanze, impianti e percorsi.
219 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | Il tecnico manutentore qualificato è previsto dal: | DM 3 settembre 2021 | DPR 151/2011 | DM 1 settembre 2021 | D.Lgs. 105/2015 |  | C | Qualifica per tipologia di presidio.
220 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | La norma sulla manutenzione delle porte resistenti al fuoco è: | UNI 9494 | UNI 11473 | UNI 9994-1 | UNI EN 2 |  | B | Controllo in genere semestrale.
221 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | La norma sulla manutenzione dei sistemi di rivelazione è: | UNI 11224 | UNI 10779 | UNI EN 1125 | UNI 11292 |  | A | Prove funzionali dei rivelatori.
222 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | Il coordinatore dell'emergenza: | Resta in posizione sicura e coordina, senza spegnere di persona | Si allontana per avvisare i familiari | Interviene per primo con l'estintore | Chiude l'azienda a chiave |  | A | Deve mantenere la visione d'insieme.
223 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | In caso di rilascio di gas tossico all'aperto ci si sposta: | Sottovento | Sopravento | Verso la nube | Nei locali interrati se il gas è pesante |  | B | Con il vento alle spalle.
224 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | Per una persona con gli abiti in fiamme la regola è: | Restare in piedi agitando le braccia | Fermarsi, buttarsi a terra, rotolare | Correre verso l'acqua | Togliere subito gli abiti incollati |  | B | Poi coperta antifiamma e raffreddamento.
225 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | L'attestato di idoneità tecnica si consegue con esame presso: | La Camera di commercio | Il medico competente | L'INAIL | Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco |  | D | Legge 609/1996.
226 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | Nelle strutture sanitarie la strategia principale è: | L'evacuazione verticale immediata di tutti | L'esodo orizzontale progressivo | Usare gli ascensori ordinari | Restare nelle camere aperte |  | B | Compartimento adiacente come luogo sicuro temporaneo.
227 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | Il debriefing serve a: | Trovare un colpevole | Chiudere la pratica assicurativa | Sostituire l'esercitazione | Imparare dall'evento e definire azioni di miglioramento |  | D | Cosa doveva succedere, cosa è successo, perché, cosa migliorare.
228 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | Le testine sprinkler di ricambio devono essere: | Tenute in ufficio chiuse | Non esistono | Montate dagli addetti a caso | Conservate con la chiave di montaggio vicino alle stazioni di controllo |  | D | Per il ripristino rapido.
229 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | L'acqua nebulizzata è efficace perché: | Le gocce finissime assorbono molto calore ed evaporano | Non evapora | Conduce elettricità | Usa più acqua di tutti |  | A | Raffredda e riduce l'irraggiamento.
230 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | I gas inerti come argon e azoto spengono: | Formando schiuma | Inibendo con polvere | Raffreddando con acqua | Riducendo l'ossigeno sotto la soglia di combustione |  | D | Impianti a saturazione.
231 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | Durante un black-out le pompe antincendio elettriche: | Raddoppiano la portata | Funzionano sempre | Si fermano se non hanno alimentazione di sicurezza; interviene la motopompa | Non servono |  | C | Per questo esiste la motopompa diesel.
232 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | Chi può intervenire nei quadri di media tensione in fiamme? | Solo personale formato e autorizzato e i Vigili del Fuoco | Il primo che arriva | Qualsiasi addetto | I visitatori |  | A | Rischio elettrico.
233 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | Il responsabile dell'attività soggetta: | È il fornitore degli estintori | Non esiste | Risponde del mantenimento delle condizioni dichiarate nella SCIA | È sempre il medico competente |  | C | Spesso coincide con il datore di lavoro.
234 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | Prima di un evento con molte persone in azienda va verificato: | Nulla | Affollamento rispetto alle uscite e piano dedicato | Solo il menù | Il colore delle tovaglie |  | B | Manifestazioni temporanee.
235 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | La qualifica del tecnico manutentore vale: | Solo per un giorno | Solo per gli estintori di casa | Per tutti gli impianti automaticamente | Per la specifica tipologia di presidio |  | D | DM 1/9/2021.
236 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | La prova di pressione delle manichette degli idranti è prevista: | Solo dopo un incendio | Ogni giorno | Periodicamente con cadenza pluriennale | Mai |  | C | UNI EN 671-3.
237 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | Un aumento delle porte tagliafuoco trovate bloccate in un reparto indica: | Che bisogna togliere le porte | Un guasto della centrale | Che tutto funziona | Un problema organizzativo da risolvere |  | D | Indicatori di efficacia.
238 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | Nelle comunicazioni radio in emergenza si conferma un messaggio: | Restando in silenzio | Con un fischio | Ripetendolo: «Ricevuto, zona B verificata» | Spegnendo la radio |  | C | Messaggi brevi e confermati.
239 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scelta multipla | Le persone con ossigeno medicale in ospedale richiedono: | Chiusura delle valvole coordinata con il personale sanitario | Lo spostamento in ascensore ordinario | Chiusura immediata senza avvisare | Nessuna attenzione |  | A | Alcuni pazienti dipendono dall'ossigeno.
240 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Completa la frase | Il locale da cui si coordinano le operazioni si chiama centro di gestione delle ___. | forniture | emergenze | pulizie | vendite |  | B | Con centrale, comunicazioni e documenti.
241 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Completa la frase | Gli schiumogeni con sostanze fluorurate persistenti contengono ___. | azoto | PFAS | argon | CO2 |  | B | Soggetti a restrizioni europee.
242 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Completa la frase | La cartella con planimetrie e schede per i soccorritori si chiama cartella di ___. | presenza | emergenza | magazzino | produzione |  | B | Pronta all'ingresso.
243 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Completa la frase | La norma sui sistemi sprinkler è la UNI EN ___. | 54 | 12845 | 2 | 1125 |  | B | Progettazione e manutenzione.
244 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Vero o falso | Dopo l'intervento degli sprinkler l'acqua va chiusa subito di propria iniziativa. | Vero | Falso |  |  |  | F | Lo decidono i VVF o il responsabile secondo procedura.
245 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Vero o falso | Gli impianti a gas funzionano solo se il locale è sufficientemente chiuso. | Vero | Falso |  |  |  | V | Altrimenti il gas si disperde.
246 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Vero o falso | Il pulsante di sgancio generale deve disalimentare anche le pompe antincendio. | Vero | Falso |  |  |  | F | Gli impianti di sicurezza hanno alimentazione separata.
247 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Vero o falso | Nelle cabine di media tensione l'addetto antincendio può entrare a spegnere con l'estintore. | Vero | Falso |  |  |  | F | Solo personale formato e autorizzato per lavori elettrici.
248 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Vero o falso | Gli eventi temporanei in azienda richiedono una valutazione e un piano dedicati. | Vero | Falso |  |  |  | V | Cambiano persone, allestimenti e impianti.
249 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Vero o falso | Le persone che hanno respirato fumo vanno sempre valutate dai sanitari. | Vero | Falso |  |  |  | V | I danni possono comparire più tardi.
250 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Vero o falso | Nei turni notturni il numero minimo di addetti può essere ignorato. | Vero | Falso |  |  |  | F | Va garantito in ogni turno.
251 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Vero o falso | Durante un'esercitazione complessa è utile introdurre imprevisti come un'uscita bloccata. | Vero | Falso |  |  |  | V | Mette alla prova l'organizzazione.
252 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Vero o falso | Il coordinatore dell'emergenza registra orari e decisioni. | Vero | Falso |  |  |  | V | Aiuta durante e dopo l'evento.
253 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Vero o falso | Le esercitazioni complesse possono coinvolgere i Vigili del Fuoco. | Vero | Falso |  |  |  | V | Esercitazioni congiunte.
254 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Vero o falso | Dopo l'esame di idoneità l'aggiornamento non serve più. | Vero | Falso |  |  |  | F | La formazione va aggiornata.
255 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scenario | All'arrivo dei Vigili del Fuoco tre persone diverse forniscono versioni contrastanti. | Si consegna solo la planimetria senza spiegazioni | Ognuno continua a parlare | Un solo referente comunica le informazioni raccolte dal coordinatore |  |  | C | Un referente unico e riconoscibile.
256 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scenario | Un collega ha gli abiti in fiamme e corre nel corridoio. | Gli dici di correre all'esterno | Lo fermi, lo fai rotolare a terra e lo copri con la coperta | Gli corri dietro con un estintore a CO2 puntato al viso |  |  | B | Correre alimenta le fiamme.
257 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scenario | Durante un evento aziendale serale con 200 ospiti, una porta di uscita è bloccata da un tavolo del catering. | Chiudi la porta a chiave | Fai spostare subito il tavolo e presidi l'uscita | Lasci tutto com'è fino alla fine della festa |  |  | B | Le uscite devono restare libere.
258 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Scenario | Durante un incendio la portineria riceve decine di telefonate di familiari preoccupati. | Si stacca il telefono | Si attiva il referente per le comunicazioni esterne previsto dal piano | Gli addetti lasciano le operazioni per rispondere |  |  | B | Le comunicazioni esterne hanno un responsabile.
259 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Metti in ordine | Informazioni ai Vigili del Fuoco all'arrivo – metti le fasi nell'ordine corretto | Dove si trova l'incendio e cosa brucia | Stato degli impianti: energia, gas, sprinkler | Sostanze pericolose presenti | Percorsi, idranti esterni e attacchi autopompa | Persone mancanti, ferite o intrappolate | E-A-C-B-D
260 | Livello 3 | Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | Metti in ordine | Persona con indumenti in fiamme – metti le fasi nell'ordine corretto | Raffreddare le ustioni con acqua | Farla rotolare e coprirla dal collo ai piedi | Fermarla | Chiamare il 112 | Farla stendere a terra | C-E-B-A-D
261 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | Quanto dura l'aggiornamento per gli addetti di livello 1? | 2 ore di sola pratica | 4 ore di teoria | 5 ore | 8 ore |  | A | DM 2/9/2021.
262 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | Quanto dura l'aggiornamento per gli addetti di livello 2? | 2 ore | 8 ore | 5 ore: 2 teoria e 3 pratica | 16 ore |  | C | DM 2/9/2021.
263 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | Quanto dura l'aggiornamento per gli addetti di livello 3? | 2 ore | 5 ore | 12 ore | 8 ore: 5 teoria e 3 pratica |  | D | DM 2/9/2021.
264 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | Quale decreto ha sostituito il DM 10 marzo 1998 per la gestione dell'emergenza e la formazione? | DM 2 settembre 2021 | DPR 151/2011 | DM 3/8/2015 | DM 37/2008 |  | A | Insieme ai DM 1/9 e 3/9/2021.
265 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | Gli attestati rilasciati con il vecchio DM 10/3/1998: | Valgono per sempre | Vanno convertiti in tribunale | Sono decaduti subito | Restano validi fino alla scadenza dell'aggiornamento |  | D | Poi serve l'aggiornamento.
266 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | L'errore più grave con l'estintore è: | Fare la prova verso terra | Insistere quando il fuoco non si spegne con il primo estintore | Avere la via di fuga alle spalle | Dare l'allarme |  | B | Si esce e si chiude la porta.
267 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | Gli estintori idrici certificati per uso elettrico possono essere usati fino a: | Qualsiasi tensione | 220 V a contatto | 1000 V a un metro di distanza | Mai su apparecchi elettrici |  | C | Come indicato in etichetta.
268 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | Molti incendi nei compattatori di rifiuti sono causati da: | Batterie schiacciate finite nei rifiuti | Acqua piovana | Vetro | Carta pulita |  | A | Le batterie vanno raccolte separatamente.
269 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | La ricarica dei monopattini elettrici in azienda va fatta: | Nel sottoscala | In aree dedicate, lontano da combustibili e vie d'esodo | Nel corridoio di uscita | Sotto la scrivania |  | B | Con caricabatterie originali.
270 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | Nell'incendio della linea 5 ThyssenKrupp di Torino (2007) persero la vita: | Sette operai | Due operai | Venti operai | Nessuno |  | A | Per una fiammata di olio idraulico nebulizzato.
271 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | Il tempo di pre-movimento è: | Il tempo per arrivare al punto di raccolta | Il tempo tra l'allarme e l'inizio dello spostamento delle persone | Il tempo di scarica dell'estintore | Il tempo di arrivo dei soccorsi |  | B | Spesso il più lungo.
272 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | In emergenza le persone tendono a: | Usare l'uscita da cui sono entrate | Usare sempre l'uscita più vicina | Correre in modo casuale | Ignorare i colleghi |  | A | Per questo gli addetti indicano la direzione.
273 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | Il rientro nell'edificio dopo l'evacuazione è autorizzato da: | Nessuno: si rientra quando si vuole | Il coordinatore, sentiti i Vigili del Fuoco se intervenuti | Il primo che arriva al punto di raccolta | Il fornitore degli estintori |  | B | Dopo aver verificato le condizioni.
274 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | Durante il caldo estremo all'aperto va curato in particolare: | L'apertura delle finestre di notte | L'aumento dei depositi esterni | Lo sfalcio della vegetazione secca vicino agli edifici | La chiusura degli estintori |  | C | La vegetazione secca è combustibile pronto.
275 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | Per un incendio di vegetazione che minaccia l'azienda, a volte è più sicuro: | Fuggire in auto nel fumo | Rifugiarsi in un edificio solido chiuso | Restare all'aperto vicino alla siepe | Salire sul tetto |  | B | Le decisioni vanno coordinate con le autorità.
276 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | La ricarica e la manutenzione degli estintori spettano: | Ai tecnici qualificati | Al medico competente | Agli addetti antincendio | Ai lavoratori |  | A | L'addetto svolge la sorveglianza.
277 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | Un addetto che agisce secondo formazione e procedure: | Non è considerato responsabile dell'esito dell'intervento in emergenza | Deve pagare l'estintore usato | È sempre responsabile dei danni | Viene sanzionato |  | A | L'imprudenza è l'errore.
278 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | Il registro dei controlli digitale con codici QR sui presidi: | Richiede le stesse attenzioni di quello cartaceo | Serve solo per l'inventario | Non è ammesso | Sostituisce i controlli fisici |  | A | Dati veri e consultabili anche senza rete.
279 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | Il DM 3 settembre 2021 è chiamato: | Decreto Controlli | Decreto GSA | Minicodice | Codice civile |  | C | Luoghi a basso rischio.
280 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | Quali segnali indicano una batteria al litio in pericolo? | Colore uniforme | Etichetta leggibile | Gonfiore, calore anomalo, sibili, fumo | Batteria fredda e asciutta |  | C | Allontanarsi e dare l'allarme.
281 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | Nel caso di studio del magazzino logistico, la causa principale dell'aggravamento fu: | Il colore delle scaffalature | La pioggia | L'eccesso di estintori | La somma di problemi tollerati: accumuli, falsi allarmi ignorati, accessi occupati |  | D | Nessuna causa da sola.
282 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | Nel caso del cestino d'ufficio, l'estintore più adatto sarebbe stato: | Nessuno | A CO2 da 50 kg | Di classe D | Ad acqua o schiuma |  | D | Spegne e raffredda senza nube di polvere.
283 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | Un nuovo lavoratore deve ricevere le informazioni sull'emergenza: | Dopo un anno | Il primo giorno, prima di iniziare | Mai | Solo se lo chiede |  | B | Uscite, allarme, addetti, divieti.
284 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scelta multipla | La regola per il lavoratore solo che è addetto antincendio è: | Prima di intervenire, chiamare | Aspettare il mattino | Non dare mai l'allarme | Intervenire sempre da solo |  | A | Senza un collega il rischio è maggiore.
285 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Completa la frase | Le sostanze persistenti presenti nei vecchi schiumogeni si chiamano ___. | PFAS | CLP | ATEX | NUE |  | A | Oggi limitate.
286 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Completa la frase | La reazione incontrollata di una cella al litio si chiama fuga ___. | chimica | termica | elettrica | statica |  | B | Con gas tossici e infiammabili.
287 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Completa la frase | Il decreto Controlli è il DM 1 settembre ___. | 1998 | 2011 | 2021 | 2015 |  | C | In vigore dal 25/9/2022.
288 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Completa la frase | Il tempo tra l'allarme e l'inizio dello spostamento si chiama tempo di ___. | ritardo | scarica | intervento | pre-movimento |  | D | Spesso il più lungo.
289 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Vero o falso | L'aggiornamento antincendio va svolto almeno ogni cinque anni. | Vero | Falso |  |  |  | V | DM 2/9/2021.
290 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Vero o falso | Gli estintori a polvere raffreddano molto bene le braci. | Vero | Falso |  |  |  | F | Spengono la fiamma ma non raffreddano.
291 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Vero o falso | Una batteria gonfia può continuare a essere usata se funziona. | Vero | Falso |  |  |  | F | Va isolata e smaltita.
292 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Vero o falso | In un caso di principio d'incendio spento con successo l'allarme interno è comunque utile. | Vero | Falso |  |  |  | V | Per avere supporto se la situazione peggiora.
293 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Vero o falso | Il panico vero è frequente negli incendi. | Vero | Falso |  |  |  | F | Più frequenti esitazioni e scelte sbagliate.
294 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Vero o falso | Nelle esercitazioni conviene variare scenari e uscite bloccate. | Vero | Falso |  |  |  | V | Per verificare la reazione reale.
295 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Vero o falso | Ogni ruolo del piano di emergenza dovrebbe avere un titolare e almeno un sostituto. | Vero | Falso |  |  |  | V | Anche per ferie e turni.
296 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Vero o falso | Un lavoratore solo deve avere un mezzo di comunicazione sempre funzionante. | Vero | Falso |  |  |  | V | Ed eventualmente un dispositivo uomo a terra.
297 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Vero o falso | La formazione degli addetti si svolge fuori dall'orario di lavoro a spese del lavoratore. | Vero | Falso |  |  |  | F | È a carico del datore e in orario di lavoro.
298 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Vero o falso | Dopo un'evacuazione per falso allarme si può rientrare senza aspettare il coordinatore. | Vero | Falso |  |  |  | F | Serve sempre il cessato allarme.
299 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Vero o falso | Una catena di chiamata dei reperibili va provata periodicamente. | Vero | Falso |  |  |  | V | Numeri e telefoni cambiano.
300 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scenario | In ufficio un monopattino in carica sotto una scrivania emette fumo. | Lo porti in braccio fuori dalla finestra | Lo copri con la giacca e torni a lavorare | Allontani le persone, dai l'allarme, non lo tocchi e chiami i soccorsi |  |  | C | Rischio di fiammata e fumi tossici.
301 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scenario | Hai spento un cestino con la polvere; l'ufficio è pieno di nube e nessuno ha dato l'allarme. | Avvisi il coordinatore, aeri, controlli le braci e fai sostituire l'estintore | Rimetti l'estintore al suo posto e non dici niente | Fai rientrare tutti subito |  |  | A | Anche gli interventi riusciti vanno gestiti e annotati.
302 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scenario | Al suono dell'allarme i colleghi continuano a lavorare chiedendosi se è una prova. | Ti alzi, dici a voce alta di uscire e guidi il gruppo | Telefoni alla portineria per sapere | Aspetti che qualcuno confermi |  |  | A | L'esempio dell'addetto riduce il pre-movimento.
303 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Scenario | Un collega chiede di ricaricare la sua e-bike nel corridoio vicino all'uscita perché la presa è comoda. | Gli presti una prolunga | Spieghi il rischio e indichi l'area di ricarica prevista | Glielo permetti per oggi |  |  | B | Le vie d'esodo devono restare libere da fonti di rischio.
304 | Aggiornamenti | Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | Metti in ordine | Rientro dopo un'evacuazione – metti le fasi nell'ordine corretto | Il coordinatore, sentiti i soccorritori, dà il cessato allarme | Individuare la causa dell'allarme | Verificare aria, impianti e vie d'esodo | Annotare e analizzare l'evento | Rientro ordinato per aree | B-C-A-E-D
305 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | Una modifica che comporta aggravio delle condizioni di sicurezza in un'attività soggetta richiede: | Nessuna comunicazione | Un nuovo procedimento con eventuale valutazione del progetto e nuova SCIA | Solo un cartello | Una telefonata ai Vigili del Fuoco |  | B | DPR 151/2011 e decreti attuativi.
306 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | Un ventilatore domestico portato in una cabina di verniciatura classificata è: | Un modo per ridurre il rischio | Una possibile sorgente di innesco | Consentito d'estate | Un DPI |  | B | Servono apparecchi certificati.
307 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | Dentro un filtro a maniche per polveri combustibili la zona è spesso: | Zona 20 | Zona 2 | Non classificata | Zona 0 per gas |  | A | Nube presente in modo continuo.
308 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | I sistemi di accumulo a batterie (BESS) in fiamme: | Sono innocui | Si possono aprire per controllare | Si spengono sempre con un estintore portatile | Non vanno avvicinati per rischio di esplosione di gas |  | D | Allarme, sezionamento e Vigili del Fuoco.
309 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | La fiamma dell'idrogeno alla luce del giorno è: | Sempre accompagnata da fumo denso | Quasi invisibile | Molto luminosa e gialla | Nera |  | B | Utili termocamere e rivelatori di fiamma.
310 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | In un'autorimessa, in caso di incendio di un veicolo in ricarica: | Si usa lo sgancio di emergenza della ricarica senza staccare il connettore | Si stacca il connettore a mano | Si apre il cofano | Si sposta il veicolo |  | A | Poi si allontanano le persone e si chiamano i soccorsi.
311 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | La matrice causa-effetto descrive: | Le azioni automatiche comandate dalla centrale per ogni zona | I turni degli addetti | Le cause degli incendi passati | Il bilancio dell'azienda |  | A | Va verificata con prove reali.
312 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | Un buon messaggio vocale di evacuazione è: | Lungo e tecnico | Urlato e allarmante | Pronunciato una sola volta | Breve, ripetuto, calmo e con le azioni da compiere |  | D | Le persone reagiscono meglio a istruzioni chiare.
313 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | La soluzione stabile per porte tagliafuoco bloccate per il passaggio carrelli è: | Togliere il chiudiporta | Mettere un cartello più grande | Rimuovere la porta | Installare fermi elettromagnetici collegati alla rivelazione |  | D | Risolvere il motivo organizzativo.
314 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | Un audit antincendio interno è più efficace se svolto da: | Solo dal responsabile dell'area | Persone competenti non responsabili dell'area verificata | Nessuno: basta il registro | Il fornitore degli impianti |  | B | Lo sguardo esterno vede ciò che l'abitudine nasconde.
315 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | Sotto stress acuto il coordinatore tende a: | Ricordare tutto meglio | Prendere decisioni più complesse | Parlare più lentamente | Concentrarsi su un solo problema perdendo il quadro |  | D | Liste di controllo e annotazioni aiutano.
316 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | In emergenza, se si è in dubbio se evacuare: | Si chiede a tutti un parere | Si aspetta di avere certezze | Si chiude l'edificio | Si evacua |  | D | Principio di prudenza.
317 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | Durante un black-out la motopompa diesel: | Garantisce l'alimentazione della rete antincendio se mantenuta | Si ferma come le altre pompe | Non esiste negli impianti | Va spenta per sicurezza |  | A | Con gasolio e batterie controllati.
318 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | Le comunicazioni con giornalisti e media durante un'emergenza sono gestite da: | Chiunque sia presente | Nessuno | Un referente incaricato dalla direzione | Gli addetti impegnati nelle operazioni |  | C | Gli addetti non pubblicano foto o video.
319 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | Un piano individuale di evacuazione si prepara: | Senza coinvolgerla | Solo dopo un incendio | Dal medico competente da solo | Insieme alla persona con esigenze speciali |  | D | Chi vive la condizione conosce i propri bisogni.
320 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | L'esercitazione a tavolino è: | Una riunione amministrativa | Un corso e-learning | Una simulazione discussa del gruppo di gestione su uno scenario | Una prova con fuoco reale |  | C | Economica e senza rischi.
321 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | Le attività soggette che apportano modifiche senza aggravio devono comunque: | Rifare tutti i corsi | Documentarle e presentarle al rinnovo periodico | Ignorarle | Chiudere l'attività |  | B | DPR 151/2011.
322 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | Le condotte di aspirazione delle polveri vanno: | Aperte con l'aria compressa | Lasciate piene | Pulite periodicamente per evitare accumuli interni | Chiuse con nastro |  | C | Rischio di propagazione dell'esplosione.
323 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | Il fotovoltaico su copertura con guaina bituminosa richiede: | Valutazione specifica e strati di separazione incombustibili | Più pannelli | Nessuna attenzione | Rimozione degli estintori |  | A | Linee guida VVF.
324 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | Un'anomalia frequente degli sprinkler nei magazzini è: | Valvole sempre aperte | Merci impilate oltre l'altezza di progetto | Troppa acqua nella riserva | Testine troppo pulite |  | B | L'impianto non controlla più l'incendio.
325 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | La matrice causa-effetto va verificata: | Con prove reali, osservando che porte e ventilatori reagiscano davvero | Mai | Solo sulla carta | Una volta ogni 50 anni |  | A | I difetti restano invisibili fino all'emergenza.
326 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | Un'ispezione delle compartimentazioni dovrebbe controllare anche: | Solo i parcheggi | Sopra i controsoffitti, cavedi e locali tecnici | Solo i bagni | Solo le porte d'ingresso |  | B | Dove le persone di solito non guardano.
327 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | Il principio di prudenza in emergenza dice che nel dubbio: | Si spegne la centrale | Si chiede ai colleghi | Si chiamano i soccorsi | Si aspetta |  | C | Il costo di una chiamata inutile è basso.
328 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scelta multipla | Dopo un incendio, i residui contaminati vanno: | Lavati in fognatura | Caratterizzati e smaltiti da ditte autorizzate | Bruciati di nuovo | Buttati nei rifiuti urbani |  | B | Dopo gli accertamenti delle autorità.
329 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Completa la frase | La sigla dei sistemi di accumulo a batterie è ___. | IRAI | SEFC | EVAC | BESS |  | D | Battery Energy Storage System.
330 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Completa la frase | Il rinnovo periodico di conformità si presenta in genere ogni ___ anni. | 1 | 3 | 15 | 5 |  | D | 10 per alcune attività.
331 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Completa la frase | Il dispositivo che allarma se un lavoratore resta immobile si chiama uomo a ___. | capo | bordo | terra | turno |  | C | Per i lavoratori isolati.
332 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Completa la frase | Lo spazio di attesa protetto per chi non può proseguire l'esodo si chiama spazio ___. | calmo | verde | libero | chiuso |  | A | Con comunicazione bidirezionale.
333 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Vero o falso | La valutazione del rischio va rivista dopo un quasi incidente significativo. | Vero | Falso |  |  |  | V | Gli eventi sono informazioni preziose.
334 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Vero o falso | Gli impianti fotovoltaici installati molti anni fa non richiedono manutenzione. | Vero | Falso |  |  |  | F | Connettori e inverter invecchiano.
335 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Vero o falso | Una perdita di idrogeno in un locale chiuso si accumula sotto il soffitto. | Vero | Falso |  |  |  | V | È il gas più leggero.
336 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Vero o falso | Le valvole degli sprinkler possono restare chiuse dopo la manutenzione se si annota nel registro. | Vero | Falso |  |  |  | F | Vanno riaperte e verificate.
337 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Vero o falso | Le cortine tagliafuoco mobili non devono trovare ostacoli sotto di sé. | Vero | Falso |  |  |  | V | Un bancale annulla la compartimentazione.
338 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Vero o falso | I cantieri interni riducono il rischio di incendio perché lo stabilimento è in parte fermo. | Vero | Falso |  |  |  | F | Lo aumentano temporaneamente.
339 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Vero o falso | Una diminuzione dei quasi incidenti segnalati è sempre una buona notizia. | Vero | Falso |  |  |  | F | Può indicare che si è smesso di segnalare.
340 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Vero o falso | I residui dell'incendio non vanno spostati prima degli accertamenti delle autorità. | Vero | Falso |  |  |  | V | Possono servire per le indagini.
341 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Vero o falso | Nelle esercitazioni a sorpresa vanno comunque avvisati i servizi esterni collegati. | Vero | Falso |  |  |  | V | Per evitare interventi inutili.
342 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Vero o falso | Gli addestramenti brevi e frequenti della squadra mantengono le abilità meglio di corsi rari. | Vero | Falso |  |  |  | V | Esercizio regolare.
343 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Vero o falso | Durante l'emergenza gli addetti possono pubblicare foto e video sui social. | Vero | Falso |  |  |  | F | Le comunicazioni esterne sono gestite da un referente.
344 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scenario | Per un evento aziendale si vuole ospitare in mensa il doppio delle persone previste. | Chiedi una valutazione dell'affollamento e delle uscite prima dell'evento | Si chiudono le uscite laterali per controllare gli ingressi | Si aggiungono sedie e basta |  |  | A | L'affollamento determina il sistema d'esodo.
345 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scenario | Durante un incendio arriva un black-out e la ventilazione del reparto chimico si ferma. | Segui la procedura: metti in sicurezza i processi e controlli i locali a rischio di accumulo | Ignori la ventilazione | Riaccendi tutto a mano appena torna la luce |  |  | A | Emergenze concatenate.
346 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scenario | Dopo un incendio la direzione vuole ripartire subito con la sprinkler ancora fuori servizio. | Si sigilla la zona e si lavora lo stesso | Proponi misure compensative documentate fino al ripristino | Si riparte senza nulla |  |  | B | Sorveglianza e limitazioni finché gli impianti non sono efficienti.
347 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Scenario | In un'esercitazione a tavolino nessuno sa chi deve chiudere la valvola della rete fognaria. | Si lascia così | Si assegna il compito nel piano con titolare e sostituto | Si decide il giorno dell'incendio |  |  | B | Le domande senza risposta diventano azioni di miglioramento.
348 | Aggiornamenti | Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | Metti in ordine | Analisi post-incendio – metti le fasi nell'ordine corretto | Ricostruire la sequenza degli eventi | Valutare la risposta all'emergenza | Individuare cause immediate, di condizione e organizzative | Raccogliere fatti e testimonianze | Definire e verificare le azioni correttive | D-A-C-B-E

## Correzione
Correzione quiz – scrivi le risposte del corsista nella colonna D (A, B, C, D oppure V/F; per "Metti in ordine" la sequenza es. B-A-D-C-E)
Corsista: |  | Data:
Soglia superamento | 75%
N. | Tipo | Domanda | Risposta corsista | Corretta | Esito | Risultato
1 | Scelta multipla | Chi designa gli addetti antincendio? |  | A |  | Risposte date | 0
2 | Scelta multipla | Quanto dura il corso per addetti di livello 1? |  | B |  | Corrette | 0
3 | Scelta multipla | Ogni quanto va aggiornata la formazione degli addetti antincendio? |  | B |  | Totale domande | 348
4 | Scelta multipla | Quali sono i tre elementi del triangolo del fuoco? |  | A |  | Percentuale sulle date
5 | Scelta multipla | Il quarto elemento del tetraedro del fuoco è: |  | C |  | Esito
6 | Scelta multipla | Il punto di infiammabilità di un liquido è: |  | C
7 | Scelta multipla | Il GPL, in caso di perdita, tende a: |  | C
8 | Scelta multipla | Qual è la prima causa di morte negli incendi in edifici? |  | D
9 | Scelta multipla | Il monossido di carbonio è pericoloso perché: |  | A
10 | Scelta multipla | Il flashover è: |  | B
11 | Scelta multipla | La classe di fuoco F riguarda: |  | C
12 | Scelta multipla | Su un incendio di gas che esce da una tubazione, prima di spegnere la fiamma bisogna: |  | B
13 | Scelta multipla | L'acqua NON va usata su: |  | A
14 | Scelta multipla | La polvere chimica spegne soprattutto per: |  | C
15 | Scelta multipla | Quale estintore è più adatto per un quadro elettrico sotto tensione? |  | D
16 | Scelta multipla | La capacità estinguente 34A 233B indica: |  | C
17 | Scelta multipla | Un estintore a polvere da 6 kg si scarica in circa: |  | A
18 | Scelta multipla | Il getto dell'estintore va diretto: |  | C
19 | Scelta multipla | Due addetti che intervengono insieme si posizionano: |  | D
20 | Scelta multipla | Qual è il primo gesto corretto davanti a un incendio? |  | B
21 | Scelta multipla | I cartelli verdi indicano: |  | A
22 | Scelta multipla | Durante l'evacuazione è corretto: |  | A
23 | Scelta multipla | Al punto di raccolta l'addetto incaricato: |  | A
24 | Scelta multipla | Cosa succede se si toglie il comburente a un incendio? |  | A
25 | Scelta multipla | Perché la carta accartocciata si accende più facilmente di un ceppo? |  | C
26 | Scelta multipla | L'acido cianidrico si sviluppa soprattutto dalla combustione di: |  | D
27 | Scelta multipla | Un'ustione di terzo grado si riconosce perché: |  | B
28 | Scelta multipla | La segnaletica che indica l'estintore è: |  | D
29 | Scelta multipla | Il punto di raccolta deve essere: |  | B
30 | Completa la frase | Il numero unico di emergenza europeo è il ___. |  | D
31 | Completa la frase | Le ustioni si raffreddano con acqua corrente ___ per diversi minuti. |  | B
32 | Completa la frase | Il metano ha un campo di infiammabilità circa dal 5 al ___ per cento. |  | C
33 | Completa la frase | La norma che definisce le classi di fuoco è la UNI EN ___. |  | D
34 | Completa la frase | La reazione al fuoco dei materiali si esprime con le ___ europee. |  | D
35 | Vero o falso | La designazione verbale dell'addetto antincendio ha pieno valore. |  | F
36 | Vero o falso | Senza uno dei tre lati del triangolo del fuoco la combustione non può continuare. |  | V
37 | Vero o falso | I vapori di molti solventi sono più pesanti dell'aria e scivolano lungo il pavimento. |  | V
38 | Vero o falso | In una stanza con troppo gas la miscela è sempre sicura anche aprendo la porta. |  | F
39 | Vero o falso | Sotto il 17 per cento circa di ossigeno le capacità di ragionare e muoversi diminuiscono. |  | V
40 | Vero o falso | Esiste ancora una classe di fuoco specifica per i fuochi elettrici. |  | F
41 | Vero o falso | Sui liquidi in fiamme si spara direttamente al centro della pozza. |  | F
42 | Vero o falso | Un estintore usato anche solo in parte va sostituito o ricaricato prima di tornare al suo posto. |  | V
43 | Vero o falso | Gli stracci impregnati di olio di lino possono incendiarsi da soli. |  | V
44 | Vero o falso | Nel fumo conviene muoversi in piedi per vedere meglio i cartelli. |  | F
45 | Vero o falso | Durante la chiamata ai soccorsi si riattacca per primi per liberare la linea. |  | F
46 | Vero o falso | Nessuno rientra nell'edificio finché il coordinatore non dichiara la fine dell'emergenza. |  | V
47 | Vero o falso | Il fumo può rendere impraticabile un corridoio in pochi minuti. |  | V
48 | Vero o falso | Durante l'evacuazione si chiudono le porte a chiave per evitare furti. |  | F
49 | Scenario | Un cestino di carta fuma sotto una scrivania. Le fiamme sono piccole e la porta è alle tue spalle. |  | B
50 | Scenario | In cucina l'olio della friggitrice prende fuoco. |  | A
51 | Scenario | Senti odore di gas in un locale tecnico. |  | C
52 | Scenario | Il fumo scende rapidamente dal soffitto e senti un calore forte sul viso mentre usi l'estintore. |  | C
53 | Scenario | Al punto di raccolta un collega dice di aver visto una visitatrice entrare in bagno poco prima dell'allarme. |  | A
54 | Metti in ordine | Usare l'estintore portatile – metti le fasi nell'ordine corretto |  | D-B-C-A-E
55 | Metti in ordine | La chiamata ai soccorsi – metti le fasi nell'ordine corretto |  | D-E-B-A-C
56 | Scelta multipla | Il Codice di prevenzione incendi è stato approvato con: |  | D
57 | Scelta multipla | Nel Codice la misura S.4 riguarda: |  | B
58 | Scelta multipla | Le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco sono elencate: |  | A
59 | Scelta multipla | Ogni quanti anni si presenta in genere il rinnovo periodico di conformità antincendio? |  | C
60 | Scelta multipla | Nel profilo Rvita la lettera A indica occupanti: |  | A
61 | Scelta multipla | La lettera E nella classificazione di resistenza al fuoco indica: |  | A
62 | Scelta multipla | Una porta EI 60 garantisce la sua prestazione: |  | D
63 | Scelta multipla | Il dispositivo corretto per tenere aperta una porta tagliafuoco è: |  | D
64 | Scelta multipla | Nella classificazione Euroclassi, l'indice d0 indica: |  | A
65 | Scelta multipla | I collari intumescenti si montano: |  | B
66 | Scelta multipla | La larghezza minima tipica di una via d'esodo secondo il Codice è: |  | D
67 | Scelta multipla | Un corridoio cieco è: |  | C
68 | Scelta multipla | Il maniglione antipanico è conforme alla norma: |  | B
69 | Scelta multipla | Un idrante DN 45 è progettato in genere per erogare circa: |  | B
70 | Scelta multipla | Il naspo, rispetto all'idrante a muro: |  | B
71 | Scelta multipla | Quando una testina sprinkler si apre: |  | C
72 | Scelta multipla | La causa più comune di mancato funzionamento degli sprinkler è: |  | C
73 | Scelta multipla | Negli impianti a CO2 a saturazione totale: |  | B
74 | Scelta multipla | La norma di riferimento per gli impianti di rivelazione è: |  | B
75 | Scelta multipla | Dove il fumo è normalmente presente, come in cucina, si preferiscono rivelatori: |  | B
76 | Scelta multipla | Il ripristino (reset) della centrale si esegue: |  | B
77 | Scelta multipla | Gli evacuatori di fumo e calore funzionano bene solo se: |  | D
78 | Scelta multipla | Il DM 1 settembre 2021 riguarda: |  | A
79 | Scelta multipla | Il piano di emergenza è obbligatorio, tra l'altro, nei luoghi con almeno: |  | A
80 | Scelta multipla | Le esercitazioni antincendio vanno svolte almeno: |  | A
81 | Scelta multipla | Le regole tecniche verticali del Codice riguardano: |  | D
82 | Scelta multipla | La SCIA antincendio si presenta: |  | A
83 | Scelta multipla | Una porta tagliafuoco a due ante si chiude nella giusta sequenza grazie al: |  | A
84 | Scelta multipla | Le serrande tagliafuoco si trovano: |  | B
85 | Scelta multipla | L'illuminazione di sicurezza deve funzionare, di solito, per almeno: |  | D
86 | Scelta multipla | Il metodo del compagno (buddy) serve a: |  | C
87 | Scelta multipla | Nei locali protetti a CO2, prima della scarica automatica: |  | D
88 | Scelta multipla | Quale rivelatore è adatto a grandi capannoni alti? |  | A
89 | Scelta multipla | La tacitazione della centrale: |  | B
90 | Scelta multipla | La pratica di prevenzione incendi va aggiornata quando: |  | D
91 | Completa la frase | La norma sulla manutenzione degli estintori è la UNI ___. |  | A
92 | Completa la frase | Il controllo periodico degli estintori da parte del tecnico avviene almeno ogni ___ mesi. |  | A
93 | Completa la frase | Gli estintori a polvere si revisionano ogni ___ mesi. |  | B
94 | Completa la frase | Il documento in cui si annotano controlli e manutenzioni si chiama registro dei ___. |  | C
95 | Completa la frase | I cartelli che indicano le uscite di emergenza sono di colore ___. |  | B
96 | Completa la frase | La norma sulla progettazione delle reti idranti è la UNI ___. |  | A
97 | Vero o falso | Una centrale termica oltre 116 kW è un'attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco. |  | V
98 | Vero o falso | L'addetto di livello 2 deve progettare le misure di compartimentazione. |  | F
99 | Vero o falso | Una scaffalatura spostata può ridurre un corridoio sotto la larghezza minima d'esodo. |  | V
100 | Vero o falso | Le uscite di emergenza possono essere chiuse a chiave durante l'orario di lavoro per evitare furti. |  | F
101 | Vero o falso | L'illuminazione di sicurezza richiede prove periodiche di funzionamento e autonomia. |  | V
102 | Vero o falso | Gli ascensori ordinari si possono usare durante l'evacuazione per le persone in carrozzina. |  | F
103 | Vero o falso | Per stendere un idrante si apre prima la valvola e poi si srotola la manichetta. |  | F
104 | Vero o falso | Le testine sprinkler non vanno verniciate. |  | V
105 | Vero o falso | La centrale di rivelazione può comandare la chiusura delle porte tagliafuoco e l'arresto della ventilazione. |  | V
106 | Vero o falso | Frequenti falsi allarmi rendono più pronta la reazione delle persone. |  | F
107 | Vero o falso | I moduli fotovoltaici smettono di produrre tensione appena si apre l'interruttore generale dell'edificio. |  | F
108 | Vero o falso | La sorveglianza visiva dei presidi può essere svolta dagli addetti formati. |  | V
109 | Vero o falso | Durante il terremoto si corre subito fuori dall'edificio. |  | F
110 | Vero o falso | Le guarnizioni termoespandenti delle porte tagliafuoco possono essere verniciate. |  | F
111 | Vero o falso | Il piano di emergenza deve prevedere anche eventi diversi dall'incendio, come terremoto o fuga di gas. |  | V
112 | Vero o falso | Le prove dell'illuminazione di sicurezza vanno annotate nel registro. |  | V
113 | Scenario | Trovi una porta tagliafuoco della scala bloccata aperta con un estintore. |  | B
114 | Scenario | Un elettricista ha passato un cavo attraverso una parete tagliafuoco lasciando un foro. |  | C
115 | Scenario | La centrale di rivelazione segnala un guasto in una zona da tre giorni. |  | C
116 | Scenario | Davanti a un'uscita di emergenza all'esterno è parcheggiato un furgone. |  | A
117 | Scenario | Durante l'esercitazione molti lavoratori escono dall'ingresso principale ignorando le uscite di emergenza vicine. |  | C
118 | Metti in ordine | Usare un idrante a muro – metti le fasi nell'ordine corretto |  | C-D-A-B-E
119 | Metti in ordine | Esercitazione antincendio – metti le fasi nell'ordine corretto |  | D-A-B-E-C
120 | Scelta multipla | Il corso di livello 3 dura: |  | B
121 | Scelta multipla | Il DM 3 settembre 2021 (Minicodice) si applica: |  | C
122 | Scelta multipla | Il pentagono dell'esplosione di polveri comprende combustibile, ossigeno, innesco e: |  | C
123 | Scelta multipla | Un'esplosione secondaria di polvere è causata da: |  | D
124 | Scelta multipla | La pulizia delle polveri combustibili si fa con: |  | A
125 | Scelta multipla | Durante il travaso di solventi è spesso necessario: |  | A
126 | Scelta multipla | Una bombola di acetilene esposta al calore: |  | D
127 | Scelta multipla | Su valvole e raccordi per ossigeno è vietato usare: |  | C
128 | Scelta multipla | La fuga termica di una batteria al litio: |  | D
129 | Scelta multipla | Il raggio entro cui rimuovere i combustibili prima di un lavoro a caldo è generalmente di almeno: |  | B
130 | Scelta multipla | La sorveglianza dopo un lavoro a caldo dura di solito almeno: |  | B
131 | Scelta multipla | Il carico d'incendio specifico si esprime in: |  | A
132 | Scelta multipla | Sull'olio da cucina in fiamme NON si deve usare: |  | C
133 | Scelta multipla | Gli stabilimenti con sostanze pericolose oltre soglia sono regolati da: |  | D
134 | Scelta multipla | La valutazione del rischio di incendio individua anche: |  | C
135 | Scelta multipla | Perché una perdita di olio idraulico su una superficie calda è pericolosa? |  | A
136 | Scelta multipla | I gas comburenti, come l'ossigeno, vanno stoccati: |  | C
137 | Scelta multipla | Un'atmosfera con ossigeno oltre il 21 per cento: |  | D
138 | Scelta multipla | I cumuli di materiali organici umidi possono: |  | B
139 | Scelta multipla | La prima misura contro l'elettricità statica durante i travasi è: |  | C
140 | Scelta multipla | Prima di autorizzare un lavoro a caldo ci si chiede innanzitutto: |  | B
141 | Scelta multipla | Il carico d'incendio di un locale aumenta se: |  | D
142 | Scelta multipla | Le acque di spegnimento contaminate vanno: |  | A
143 | Scelta multipla | In un magazzino con scaffalature alte l'incendio: |  | D
144 | Scelta multipla | In un carrello che inizia a fumare il conducente deve: |  | D
145 | Scelta multipla | I controlli quotidiani dell'addetto devono essere: |  | D
146 | Completa la frase | Le polveri di alluminio e magnesio possono dare incendi di classe ___. |  | B
147 | Completa la frase | Il documento che autorizza un lavoro con fiamme o scintille si chiama permesso di lavoro a ___. |  | A
148 | Completa la frase | Le incompatibilità delle sostanze si trovano nella sezione ___ della scheda di sicurezza. |  | B
149 | Completa la frase | I mezzi di estinzione idonei di una sostanza sono nella sezione ___ della scheda di sicurezza. |  | D
150 | Vero o falso | La valutazione del rischio di incendio va rivista quando cambiano lavorazioni o sostanze. |  | V
151 | Vero o falso | Il gasolio a temperatura ambiente è sempre più pericoloso della benzina. |  | F
152 | Vero o falso | Gli armadi di sicurezza per infiammabili raccolgono le perdite in una vasca sul fondo. |  | V
153 | Vero o falso | In un locale tecnico chiuso è possibile tenere bombole di GPL nel seminterrato. |  | F
154 | Vero o falso | L'umidità dell'aria aiuta a disperdere le cariche elettrostatiche. |  | V
155 | Vero o falso | I cassonetti dei rifiuti vanno tenuti appoggiati alle pareti esterne per occupare meno spazio. |  | F
156 | Vero o falso | Le merci in magazzino possono superare l'altezza prevista se c'è lo sprinkler. |  | F
157 | Vero o falso | Sui moduli fotovoltaici la tensione permane finché c'è luce. |  | V
158 | Vero o falso | Un presidio inefficiente dà una falsa sicurezza. |  | V
159 | Vero o falso | Un estintore di riserva o una sorveglianza aggiuntiva sono misure compensative per un presidio fuori servizio. |  | V
160 | Vero o falso | Le batterie esauste possono essere gettate nella carta. |  | F
161 | Vero o falso | In caso di incendio in copertura con fotovoltaico l'addetto sale sul tetto a spegnere. |  | F
162 | Scenario | Una ditta esterna deve saldare vicino a imballaggi in cartone e la sorveglianza non è prevista. |  | C
163 | Scenario | Un transpallet in carica nell'area dedicata emette fumo bianco e sibili dalla batteria. |  | A
164 | Scenario | Noti uno strato di polvere fine su travi e canaline in un reparto di macinazione. |  | C
165 | Scenario | Una catasta di pallet vuoti in legno è appoggiata al muro esterno sotto una finestra del magazzino. |  | A
166 | Metti in ordine | Gestire un lavoro a caldo – metti le fasi nell'ordine corretto |  | C-E-A-D-B
167 | Scelta multipla | La zona 1 per gas indica un'area in cui l'atmosfera esplosiva è: |  | D
168 | Scelta multipla | Le zone per le polveri combustibili sono: |  | A
169 | Scelta multipla | Il documento sulla protezione contro le esplosioni è previsto dall'art.: |  | B
170 | Scelta multipla | Un apparecchio di categoria 3 per atmosfere esplosive può essere usato in: |  | C
171 | Scelta multipla | La classe di temperatura T6 indica: |  | A
172 | Scelta multipla | Lo sfogo di esplosione serve a: |  | A
173 | Scelta multipla | L'acciaio esposto al fuoco perde in modo marcato capacità portante già intorno a: |  | B
174 | Scelta multipla | Lo spalling riguarda: |  | C
175 | Scelta multipla | Le vernici intumescenti proteggono le strutture: |  | B
176 | Scelta multipla | La scala a prova di fumo si raggiunge: |  | D
177 | Scelta multipla | Lo spazio calmo deve avere: |  | C
178 | Scelta multipla | L'esodo orizzontale progressivo è tipico di: |  | A
179 | Scelta multipla | Il sistema EVAC diffonde: |  | A
180 | Scelta multipla | L'effetto camino porta il fumo: |  | C
181 | Scelta multipla | Un'atmosfera esplosiva può formarsi anche: |  | C
182 | Scelta multipla | La prima misura contro le esplosioni è: |  | D
183 | Scelta multipla | Il simbolo Ex in un esagono indica: |  | D
184 | Scelta multipla | I sistemi di isolamento delle esplosioni servono a: |  | B
185 | Scelta multipla | I collegamenti metallici delle strutture in un incendio: |  | C
186 | Scelta multipla | Un soppalco in acciaio aggiunto senza progetto: |  | D
187 | Scelta multipla | La fascia di separazione in facciata serve a: |  | C
188 | Scelta multipla | Il filtro a prova di fumo è: |  | C
189 | Scelta multipla | La densità di affollamento si esprime in: |  | D
190 | Scelta multipla | Un rivelatore vicino alla bocchetta dell'aria condizionata: |  | B
191 | Scelta multipla | Lo stato di esclusione di una zona sulla centrale significa: |  | B
192 | Scelta multipla | Il fumo che si allontana dall'incendio e si raffredda: |  | A
193 | Completa la frase | Il simbolo degli apparecchi per atmosfere esplosive è Ex in un ___. |  | D
194 | Completa la frase | La norma sui sistemi di evacuazione di fumo e calore è la UNI ___. |  | A
195 | Completa la frase | Il cartello agli accessi delle aree ATEX è triangolare giallo con la scritta ___. |  | B
196 | Completa la frase | Gli apparecchi di categoria 1 sono adatti alle zone 0 e ___. |  | C
197 | Vero o falso | In zona classificata si può usare un ventilatore domestico se è nuovo. |  | F
198 | Vero o falso | Il legno lamellare carbonizza in superficie proteggendo la parte interna. |  | V
199 | Vero o falso | Una porta della scala protetta aperta a un piano può rendere la scala inutilizzabile ai piani superiori. |  | V
200 | Vero o falso | Il luogo sicuro temporaneo permette di restare senza limiti di tempo. |  | F
201 | Vero o falso | Se il fumo blocca l'esodo, rifugiarsi dietro una porta chiusa sigillando le fessure può salvare la vita. |  | V
202 | Vero o falso | I rivelatori vanno installati anche nei controsoffitti con cavi elettrici. |  | V
203 | Vero o falso | Gli evacuatori di fumo funzionano anche con tutti i portoni chiusi. |  | F
204 | Vero o falso | Un impianto di pressurizzazione delle scale non va confuso con la normale ventilazione. |  | V
205 | Vero o falso | Le cortine tagliafuoco sono utili per chiudere aperture molto ampie. |  | V
206 | Vero o falso | Un messaggio EVAC dovrebbe essere lungo e ricco di termini tecnici. |  | F
207 | Vero o falso | Una scala aperta non separata dai piani resta libera dal fumo. |  | F
208 | Scenario | Un collega entra in una cabina di verniciatura classificata con la torcia comune del telefono accesa. |  | A
209 | Scenario | Durante l'evacuazione una persona in carrozzina è al secondo piano e la scala è affollata. |  | B
210 | Scenario | Il fumo invade il corridoio e la porta della tua stanza è calda. |  | C
211 | Scenario | Durante l'esercitazione l'impianto EVAC non si sente nel reparto più rumoroso. |  | A
212 | Scelta multipla | Un estintore carrellato si usa di norma: |  | B
213 | Scelta multipla | Negli impianti sprinkler a secco le tubazioni contengono: |  | D
214 | Scelta multipla | Le schiume resistenti agli alcoli (AR) servono per: |  | B
215 | Scelta multipla | La pompa jockey serve a: |  | C
216 | Scelta multipla | Le pompe antincendio principali, una volta avviate: |  | D
217 | Scelta multipla | Gli attacchi per autopompa servono a: |  | D
218 | Scelta multipla | All'arrivo dei Vigili del Fuoco, la prima informazione da dare è: |  | C
219 | Scelta multipla | Il tecnico manutentore qualificato è previsto dal: |  | C
220 | Scelta multipla | La norma sulla manutenzione delle porte resistenti al fuoco è: |  | B
221 | Scelta multipla | La norma sulla manutenzione dei sistemi di rivelazione è: |  | A
222 | Scelta multipla | Il coordinatore dell'emergenza: |  | A
223 | Scelta multipla | In caso di rilascio di gas tossico all'aperto ci si sposta: |  | B
224 | Scelta multipla | Per una persona con gli abiti in fiamme la regola è: |  | B
225 | Scelta multipla | L'attestato di idoneità tecnica si consegue con esame presso: |  | D
226 | Scelta multipla | Nelle strutture sanitarie la strategia principale è: |  | B
227 | Scelta multipla | Il debriefing serve a: |  | D
228 | Scelta multipla | Le testine sprinkler di ricambio devono essere: |  | D
229 | Scelta multipla | L'acqua nebulizzata è efficace perché: |  | A
230 | Scelta multipla | I gas inerti come argon e azoto spengono: |  | D
231 | Scelta multipla | Durante un black-out le pompe antincendio elettriche: |  | C
232 | Scelta multipla | Chi può intervenire nei quadri di media tensione in fiamme? |  | A
233 | Scelta multipla | Il responsabile dell'attività soggetta: |  | C
234 | Scelta multipla | Prima di un evento con molte persone in azienda va verificato: |  | B
235 | Scelta multipla | La qualifica del tecnico manutentore vale: |  | D
236 | Scelta multipla | La prova di pressione delle manichette degli idranti è prevista: |  | C
237 | Scelta multipla | Un aumento delle porte tagliafuoco trovate bloccate in un reparto indica: |  | D
238 | Scelta multipla | Nelle comunicazioni radio in emergenza si conferma un messaggio: |  | C
239 | Scelta multipla | Le persone con ossigeno medicale in ospedale richiedono: |  | A
240 | Completa la frase | Il locale da cui si coordinano le operazioni si chiama centro di gestione delle ___. |  | B
241 | Completa la frase | Gli schiumogeni con sostanze fluorurate persistenti contengono ___. |  | B
242 | Completa la frase | La cartella con planimetrie e schede per i soccorritori si chiama cartella di ___. |  | B
243 | Completa la frase | La norma sui sistemi sprinkler è la UNI EN ___. |  | B
244 | Vero o falso | Dopo l'intervento degli sprinkler l'acqua va chiusa subito di propria iniziativa. |  | F
245 | Vero o falso | Gli impianti a gas funzionano solo se il locale è sufficientemente chiuso. |  | V
246 | Vero o falso | Il pulsante di sgancio generale deve disalimentare anche le pompe antincendio. |  | F
247 | Vero o falso | Nelle cabine di media tensione l'addetto antincendio può entrare a spegnere con l'estintore. |  | F
248 | Vero o falso | Gli eventi temporanei in azienda richiedono una valutazione e un piano dedicati. |  | V
249 | Vero o falso | Le persone che hanno respirato fumo vanno sempre valutate dai sanitari. |  | V
250 | Vero o falso | Nei turni notturni il numero minimo di addetti può essere ignorato. |  | F
251 | Vero o falso | Durante un'esercitazione complessa è utile introdurre imprevisti come un'uscita bloccata. |  | V
252 | Vero o falso | Il coordinatore dell'emergenza registra orari e decisioni. |  | V
253 | Vero o falso | Le esercitazioni complesse possono coinvolgere i Vigili del Fuoco. |  | V
254 | Vero o falso | Dopo l'esame di idoneità l'aggiornamento non serve più. |  | F
255 | Scenario | All'arrivo dei Vigili del Fuoco tre persone diverse forniscono versioni contrastanti. |  | C
256 | Scenario | Un collega ha gli abiti in fiamme e corre nel corridoio. |  | B
257 | Scenario | Durante un evento aziendale serale con 200 ospiti, una porta di uscita è bloccata da un tavolo del catering. |  | B
258 | Scenario | Durante un incendio la portineria riceve decine di telefonate di familiari preoccupati. |  | B
259 | Metti in ordine | Informazioni ai Vigili del Fuoco all'arrivo – metti le fasi nell'ordine corretto |  | E-A-C-B-D
260 | Metti in ordine | Persona con indumenti in fiamme – metti le fasi nell'ordine corretto |  | C-E-B-A-D
261 | Scelta multipla | Quanto dura l'aggiornamento per gli addetti di livello 1? |  | A
262 | Scelta multipla | Quanto dura l'aggiornamento per gli addetti di livello 2? |  | C
263 | Scelta multipla | Quanto dura l'aggiornamento per gli addetti di livello 3? |  | D
264 | Scelta multipla | Quale decreto ha sostituito il DM 10 marzo 1998 per la gestione dell'emergenza e la formazione? |  | A
265 | Scelta multipla | Gli attestati rilasciati con il vecchio DM 10/3/1998: |  | D
266 | Scelta multipla | L'errore più grave con l'estintore è: |  | B
267 | Scelta multipla | Gli estintori idrici certificati per uso elettrico possono essere usati fino a: |  | C
268 | Scelta multipla | Molti incendi nei compattatori di rifiuti sono causati da: |  | A
269 | Scelta multipla | La ricarica dei monopattini elettrici in azienda va fatta: |  | B
270 | Scelta multipla | Nell'incendio della linea 5 ThyssenKrupp di Torino (2007) persero la vita: |  | A
271 | Scelta multipla | Il tempo di pre-movimento è: |  | B
272 | Scelta multipla | In emergenza le persone tendono a: |  | A
273 | Scelta multipla | Il rientro nell'edificio dopo l'evacuazione è autorizzato da: |  | B
274 | Scelta multipla | Durante il caldo estremo all'aperto va curato in particolare: |  | C
275 | Scelta multipla | Per un incendio di vegetazione che minaccia l'azienda, a volte è più sicuro: |  | B
276 | Scelta multipla | La ricarica e la manutenzione degli estintori spettano: |  | A
277 | Scelta multipla | Un addetto che agisce secondo formazione e procedure: |  | A
278 | Scelta multipla | Il registro dei controlli digitale con codici QR sui presidi: |  | A
279 | Scelta multipla | Il DM 3 settembre 2021 è chiamato: |  | C
280 | Scelta multipla | Quali segnali indicano una batteria al litio in pericolo? |  | C
281 | Scelta multipla | Nel caso di studio del magazzino logistico, la causa principale dell'aggravamento fu: |  | D
282 | Scelta multipla | Nel caso del cestino d'ufficio, l'estintore più adatto sarebbe stato: |  | D
283 | Scelta multipla | Un nuovo lavoratore deve ricevere le informazioni sull'emergenza: |  | B
284 | Scelta multipla | La regola per il lavoratore solo che è addetto antincendio è: |  | A
285 | Completa la frase | Le sostanze persistenti presenti nei vecchi schiumogeni si chiamano ___. |  | A
286 | Completa la frase | La reazione incontrollata di una cella al litio si chiama fuga ___. |  | B
287 | Completa la frase | Il decreto Controlli è il DM 1 settembre ___. |  | C
288 | Completa la frase | Il tempo tra l'allarme e l'inizio dello spostamento si chiama tempo di ___. |  | D
289 | Vero o falso | L'aggiornamento antincendio va svolto almeno ogni cinque anni. |  | V
290 | Vero o falso | Gli estintori a polvere raffreddano molto bene le braci. |  | F
291 | Vero o falso | Una batteria gonfia può continuare a essere usata se funziona. |  | F
292 | Vero o falso | In un caso di principio d'incendio spento con successo l'allarme interno è comunque utile. |  | V
293 | Vero o falso | Il panico vero è frequente negli incendi. |  | F
294 | Vero o falso | Nelle esercitazioni conviene variare scenari e uscite bloccate. |  | V
295 | Vero o falso | Ogni ruolo del piano di emergenza dovrebbe avere un titolare e almeno un sostituto. |  | V
296 | Vero o falso | Un lavoratore solo deve avere un mezzo di comunicazione sempre funzionante. |  | V
297 | Vero o falso | La formazione degli addetti si svolge fuori dall'orario di lavoro a spese del lavoratore. |  | F
298 | Vero o falso | Dopo un'evacuazione per falso allarme si può rientrare senza aspettare il coordinatore. |  | F
299 | Vero o falso | Una catena di chiamata dei reperibili va provata periodicamente. |  | V
300 | Scenario | In ufficio un monopattino in carica sotto una scrivania emette fumo. |  | C
301 | Scenario | Hai spento un cestino con la polvere; l'ufficio è pieno di nube e nessuno ha dato l'allarme. |  | A
302 | Scenario | Al suono dell'allarme i colleghi continuano a lavorare chiedendosi se è una prova. |  | A
303 | Scenario | Un collega chiede di ricaricare la sua e-bike nel corridoio vicino all'uscita perché la presa è comoda. |  | B
304 | Metti in ordine | Rientro dopo un'evacuazione – metti le fasi nell'ordine corretto |  | B-C-A-E-D
305 | Scelta multipla | Una modifica che comporta aggravio delle condizioni di sicurezza in un'attività soggetta richiede: |  | B
306 | Scelta multipla | Un ventilatore domestico portato in una cabina di verniciatura classificata è: |  | B
307 | Scelta multipla | Dentro un filtro a maniche per polveri combustibili la zona è spesso: |  | A
308 | Scelta multipla | I sistemi di accumulo a batterie (BESS) in fiamme: |  | D
309 | Scelta multipla | La fiamma dell'idrogeno alla luce del giorno è: |  | B
310 | Scelta multipla | In un'autorimessa, in caso di incendio di un veicolo in ricarica: |  | A
311 | Scelta multipla | La matrice causa-effetto descrive: |  | A
312 | Scelta multipla | Un buon messaggio vocale di evacuazione è: |  | D
313 | Scelta multipla | La soluzione stabile per porte tagliafuoco bloccate per il passaggio carrelli è: |  | D
314 | Scelta multipla | Un audit antincendio interno è più efficace se svolto da: |  | B
315 | Scelta multipla | Sotto stress acuto il coordinatore tende a: |  | D
316 | Scelta multipla | In emergenza, se si è in dubbio se evacuare: |  | D
317 | Scelta multipla | Durante un black-out la motopompa diesel: |  | A
318 | Scelta multipla | Le comunicazioni con giornalisti e media durante un'emergenza sono gestite da: |  | C
319 | Scelta multipla | Un piano individuale di evacuazione si prepara: |  | D
320 | Scelta multipla | L'esercitazione a tavolino è: |  | C
321 | Scelta multipla | Le attività soggette che apportano modifiche senza aggravio devono comunque: |  | B
322 | Scelta multipla | Le condotte di aspirazione delle polveri vanno: |  | C
323 | Scelta multipla | Il fotovoltaico su copertura con guaina bituminosa richiede: |  | A
324 | Scelta multipla | Un'anomalia frequente degli sprinkler nei magazzini è: |  | B
325 | Scelta multipla | La matrice causa-effetto va verificata: |  | A
326 | Scelta multipla | Un'ispezione delle compartimentazioni dovrebbe controllare anche: |  | B
327 | Scelta multipla | Il principio di prudenza in emergenza dice che nel dubbio: |  | C
328 | Scelta multipla | Dopo un incendio, i residui contaminati vanno: |  | B
329 | Completa la frase | La sigla dei sistemi di accumulo a batterie è ___. |  | D
330 | Completa la frase | Il rinnovo periodico di conformità si presenta in genere ogni ___ anni. |  | D
331 | Completa la frase | Il dispositivo che allarma se un lavoratore resta immobile si chiama uomo a ___. |  | C
332 | Completa la frase | Lo spazio di attesa protetto per chi non può proseguire l'esodo si chiama spazio ___. |  | A
333 | Vero o falso | La valutazione del rischio va rivista dopo un quasi incidente significativo. |  | V
334 | Vero o falso | Gli impianti fotovoltaici installati molti anni fa non richiedono manutenzione. |  | F
335 | Vero o falso | Una perdita di idrogeno in un locale chiuso si accumula sotto il soffitto. |  | V
336 | Vero o falso | Le valvole degli sprinkler possono restare chiuse dopo la manutenzione se si annota nel registro. |  | F
337 | Vero o falso | Le cortine tagliafuoco mobili non devono trovare ostacoli sotto di sé. |  | V
338 | Vero o falso | I cantieri interni riducono il rischio di incendio perché lo stabilimento è in parte fermo. |  | F
339 | Vero o falso | Una diminuzione dei quasi incidenti segnalati è sempre una buona notizia. |  | F
340 | Vero o falso | I residui dell'incendio non vanno spostati prima degli accertamenti delle autorità. |  | V
341 | Vero o falso | Nelle esercitazioni a sorpresa vanno comunque avvisati i servizi esterni collegati. |  | V
342 | Vero o falso | Gli addestramenti brevi e frequenti della squadra mantengono le abilità meglio di corsi rari. |  | V
343 | Vero o falso | Durante l'emergenza gli addetti possono pubblicare foto e video sui social. |  | F
344 | Scenario | Per un evento aziendale si vuole ospitare in mensa il doppio delle persone previste. |  | A
345 | Scenario | Durante un incendio arriva un black-out e la ventilazione del reparto chimico si ferma. |  | A
346 | Scenario | Dopo un incendio la direzione vuole ripartire subito con la sprinkler ancora fuori servizio. |  | B
347 | Scenario | In un'esercitazione a tavolino nessuno sa chi deve chiudere la valvola della rete fognaria. |  | B
348 | Metti in ordine | Analisi post-incendio – metti le fasi nell'ordine corretto |  | D-A-C-B-E

## Riepilogo
Corso / blocco | Domande
Livello 1 (e base di tutti i livelli) – Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione | 55
Livello 2 – Blocco B · Strategia antincendio | 64
Livello 3 – Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento | 47
Livello 3 – Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1 | 45
Livello 3 – Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza | 49
Aggiornamenti – Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3) | 44
Aggiornamenti – Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3) | 44
Tipo di domanda | Domande
Scelta multipla | 192
Completa la frase | 31
Vero o falso | 86
Scenario | 30
Metti in ordine | 9
Totale | 348